### WPROWADZAM DO OBWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

Dyrektor Zespołu Szkół św. Jadwigi Śląskiej

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ

# UL.DWORCOWA 10

59-610 WLEŃ

mgr Helena Piwowarska Inspektor ochrony przeciwpożarowej

SIOPA/1/2019/2/18

OPRACOWAŁ

STYCZEŃ2020

Spistreści

aktualizacji	4

Zarządzeniewewnętrznewprowadzająceinstrukcjędoobowiązkowegostosowania	5

PlanewakuacjidlaZespołuSzkółim.ŚwiętejJadwigiŚląskiej	6

- Postanowieniaogólne	8

- Przedmioticelopracowania	11

- Podstawyopracowania	14

- Podstawowepojęciazzakresubezpieczeństwa pożarowego	15

- Charakterystykaobiektu	18

  - Powierzchnia,wysokośćiliczba kondygnacji	18

  - Kategoriazagrożenialudzi	20

  - Gęstość	obciążeniaogniowegowpomieszczeniachorazstrefyzagrożeniawybuchem	20

  - Klasa odporności	20

  - Strefypożarowe	20

  - Warunkiewakuacji,oświetlenieawaryjne	21

  - Instalacjeiurządzeniaprzeciwpożarowe	22

  - Wyposażenieobiektuw gaśnice	23

  - Zaopatrzeniewwodędozewnętrznegogaszeniapożaru	24

  - Drogipożarowe	24

  - Przeciwpożarowywyłącznikprądu	25

  - Materiałyniebezpieczne pożarowo	25

  - Inneinstalacje	25

- Określenie	wyposażeniawwymaganeurządzeniaprzeciwpożarowei gaśniceorazsposobypoddawaniaichprzeglądomtechnicznymi czynnościom konserwacyjnym	26

- Sposobypostępowanianawypadekpożaru iinnegozagrożenia	30

  - Odpowiedzialność	30

  - Zadaniapracownikówwprzypadkupowstaniapożarulubinnegozagrożenia	36

  - Zasadyalarmowaniawspółpracowników	36

  - Zadaniaiobowiązkipracownikówpodczasprowadzeniadziałańratowniczychprzezsłużby	37

  - Zadaniaiobowiązkipracownikówpozakończeniudziałańratowniczych	37

- Sposobyzabezpieczenia pracniebezpiecznychpodwzględempożarowym	38

  - Pojęciepracniebezpiecznychpod względem pożarowym	38

  - Prowadzeniepracniebezpiecznychpodwzględem pożarowym	38

  - Sposobyzabezpieczeniaprowadzeniapracniebezpiecznychpożarowo	41

- Warunkiiorganizacja ewakuacji ludzioraz praktycznesposobyich sprawdzania	45

  - Głównezasadyorganizacyjnepodczasogłoszeniaalarmu	45

  - Zasadyprowadzeniaewakuacji	46

  - Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru i podjęcia decyzji o ewakuacjiludzizbudynku	47

  - Sposobypraktycznegosprawdzaniaorganizacjiiwarunków ewakuacji	51

- Sposobyzapoznaniaużytkownikówobiektuz przepisamiprzeciwpożarowymiorazzinstrukcjąbezpieczeństwa pożarowego	53

  - Systemszkoleń dlapracowników	53

  - Zagrożeniapożarowew obiekcie	54

  - Czynnościzabronioneiobowiązkiwzakresieochronyprzeciwpożarowej	56

  - Sposobyoznakowaniadróg,kierunkówiwyjśćewakuacyjnych	61

  - Obowiązkipracownikówwzakresieewakuacji	64

  - Zasadyposługiwania siępodręcznym sprzętem gaśniczym	65

- Planobiektuwrazz terenemprzyległym	69

- Spiszałączników	70

# KARTAAKTUALIZACJI

| LP. | ZAKRESAKTUALIZACJI | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR	3/2020/ZS

Dyrektora Zespołu Szkół im.Świętej Jadwigi Śląskiej z dnia

W sprawie wprowadzenia do obowiązkowego stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Na podstawie:§6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zarządza się,co następuje:

§1

Wprowadzam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuję wszystkich do zapoznania Się z treścią dokumentu i przyjęcie dostosowania.

§3

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2011/ZS z dnia 14 czerwca 2011r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół św.Jadwigi Śląskiej

PLAN EWAKUACJI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ WE WLENIU

### I SYGNAŁ ALARMOWY W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA

- Sygnał dźwiękowy dzwonka szkolnego–ciągły przez 60sekund W razie braku prądu ustne powiadomienie:

- Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy! Zarządzam ewakuację wszystkich osób przebywających w obiekcie! To tylko ćwiczenia !

### OBOWIĄZKI WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE

  - Przerwać wykonywaną pracę

  - Zamknąć okna

  - Wyłączyć urządzenia zasilanie prądem

  - Opuścić pomieszczenie zamykając za sobą drzwi,klucz zostaje w drzwiach (nie wolno zamykać drzwi na klucz!)

  - udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego

  - udać się do punktu zbiórki do ewakuacji

### ZASADY POSTĘPOWANIA

- W razie pożaru lub innego zagrożenia w pierwszej kolejności ewakuacji podlegają uczniowie, a następnie pozostałe osoby. Kolejność ewakuacji uczniów jest uzależniona od miejsca wystąpienia pożaru.

- W chwili ogłoszenia alarmu woźny otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne.

- Osoby przebywające w pomieszczeniach znajdujących się w suterenie (szatnie, hol przy auli) powinny opuścić obiekt przez wyjście główne z budynku. Osoby przebywające w auli powinny opuścić obiekt przez wyjście bezpośrednio na zewnątrz. Ewakuację w tej części prowadzą nauczyciele.

- Każda osoba odpowiedzialna za przebieg ewakuacji na swoim obszarze ma obowiązek poinformowania kierującego ewakuacją o jej przebiegu oraz osobach obecnych i nieobecnych w punkcie zbiórki.

- Uczniowie znajdujący się na parterze powinni udać się do głównych wyjść z budynku. Ewakuację prowadzą nauczyciele mający zajęcia w tej części obiektu.

- Przedszkole znajdujące się na I piętrze powinno udać się klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego. Ewakuację w tej części prowadzą opiekunki poszczególnych grup. Nadzór nad ewakuacją przedszkola sprawuje Dyrektor przedszkola.

Uczniowie szkoły podstawowej znajdujący się na I piętrze powinni udać się klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego. Ewakuację w tej części prowadzą nauczyciele mający zajęcia w tej części obiektu.

- Po opuszczeniu budynku i udaniu się do punktu zbiórki plac przy ul. Wojska Polskiego –należy ponownie przeliczyć stany osobowe.

- W przypadku wystąpienia zagrożenia ewakuowane osoby  pod nadzorem nauczycieli udają się do innego, wskazanego przez Dyrektora Szkoły bezpiecznego miejsca.

- W czasie ewakuacji nie wolno:

  - biegać

  - panikować

  - krzyczeć

  - zabierać garderoby z szatni.

Zatwierdzono

Dyrektor Zespołu Szkół św. Jadwigi Śląskiej

# POSTANOWIENIAOGÓLNE

Zgodniez§6.1rozporządzeniaMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiącychodrębnestrefypożarowe,przeznaczonychdowykonywaniafunkcjiużyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

- Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania,prowadzonegoprocesutechnologicznego,magazynowania(składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

- Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

- Sposobypostępowanianawypadekpożaru iinnegozagrożenia;

- Sposobyzabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

- Warunkiiorganizację ewakuacjiludzi oraz praktycznesposobyich sprawdzania;

- Sposobyzapoznaniaużytkownikówobiektu,wtymzatrudnionychpracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

- Zadaniaiobowiązkiwzakresieochronyprzeciwpożarowejdlaosóbbędącychich stałymi użytkownikami;

- Planyobiektów,obejmującetakżeichusytuowanie,orazterenuprzyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

  - powierzchni,wysokościiliczbykondygnacjibudynku,

  - odległościodobiektówsąsiadujących,

  - parametrówpożarowychwystępującychsubstancjipalnych,

  - występującejgęstościobciążeniaogniowegowstrefiepożarowejlubwstrefach pożarowych,

  - kategoriizagrożenialudzi,przewidywanejliczbyosóbnakażdejkondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

  - lokalizacjipomieszczeńiprzestrzenizewnętrznychzaklasyfikowanychjako strefy zagrożenia wybuchem,

  - podziału obiektu nastrefypożarowe,

  - warunkówewakuacji,zewskazaniemkierunkówi wyjśćewakuacyjnych,

  - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

  - wskazaniadojśćdodźwigówdla ekipratowniczych,

  - hydrantów	zewnętrznych	oraz	innych	źródeł	wody	do	celów przeciwpożarowych,

  - drógpożarowychiinnychdrógdojazdowych,zzaznaczeniemwjazdównateren ogrodzony,

  - wskazanieosóblubpodmiotówopracowującychinstrukcję.

Zgodniezart.4.1ustawyzdnia24sierpnia1991r.oochronieprzeciwpożarowej (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1169, Dz.U. z 2017 r. poz. 6) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

- przestrzegać	przeciwpożarowych	wymagań	budowlanych,	instalacyjnych i technologicznych;

- wyposażyćbudynek,obiektlubterenwsprzętpożarniczy iratowniczy orazśrodki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

- zapewnićkonserwacjeinaprawysprzętuorazurządzeń,zgodniez zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

- zapewnićosobomprzebywającymwbudynku,obiekcielubtereniebezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

- przygotowaćbudynek,obiektlub terendoprowadzeniaakcjiratowniczej;

- zaznajomićpracownikówzprzepisami przeciwpożarowymi;

- ustalićsposobypostępowanianawypadekpożaru,klęskiżywiołowejlubinnego miejscowego zagrożenia.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjęcie do wiadomości postanowień instrukcji pracownicy potwierdzają w oświadczeniu własnoręcznym podpisem, które powinno być włączone do akt osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących jakiekolwiek prace na terenie obiektu. Umowa o powierzenie prac lub najem obiektów (ich części) musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści instrukcji.

Wykonawcy ponadto zobowiązani są zapoznać z treścią instrukcji swoich pracowników, którzy potwierdzają przyjęcie do wiadomości jej postanowień własnoręcznym podpisem. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować wykonawców/najemców w zakresie realizacji w/w ustaleń i przestrzegania przez ich pracowników postanowień instrukcji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

# PRZEDMIOTICELOPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Dworcowa 10, we Wleniu, w województwie dolnośląskim. Obiekt pełni funkcje szkoły podstawowej oraz przedszkola. Ogrodzony teren wokół obiektu pełni funkcję sportowo – rekreacyjną.

Wskładzespołuszkółwchodziprzedszkole,szkołapodstawowaorazhala sportowa.

W częściprzedszkolnej–IIkondygnacjanadziemna–przebywamaksymalnie100 osób.

W części szkolnej – pozostałe kondygnacje podziemne i nadziemne – przebywa maksymalnie 200 osób.

Zespółszkół pełnifunkcjęedukacyjnądladzieci i młodzieżywwieku od 3 do 15 lat.

Budynek Zespołu Szkół jest budynkiem jedno bryłowym, trzykondygnacyjnym z całkowitym podpiwniczeniem.

Poziom piwnic jest przeznaczony na pomieszczenia zaplecza technicznego, magazynowego, szatniowego oraz posiadawielofunkcyjną salę dydaktyczną (aula), atakże kotłownięolejową. NaIkondygnacjinadziemnejznajdująsiępomieszczeniaadministracyjno–biurowe,czytelnia oraz biblioteka.

Na II i III kondygnacji nadziemnej znajdują się pomieszczenia pełniące funkcję dydaktyczną. Wobiekcieznajdujesięrównieżpoddasze,którepełnifunkcjęmagazynową.Wtejczęści obiektu została zlokalizowana wentylatorownia.

DobudynkuZespołuSzkółodstronypółnocnejdobudowanohalę gimnastyczną.

Rys.1.PołożenieobiektuZespołuSzkół

OpracowanieinstrukcjibezpieczeństwapożarowegodlaZespołuSzkółim.ŚwiętejJadwigi Śląskiej ma na celu ograniczenie możliwości powstania pożaru na jego terenie, a także zminimalizowania jego negatywnych skutków, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia.

Kolejnym celem opracowania jest określenie niezbędnych wymagań oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych dla ww. budynków oraz pomieszczeń oraz ustalenie sposobu postępowanianawypadekpożaru,klęskiżywiołowejlubinnegomiejscowegozagrożenia.Tym samymzostajespełnionyobowiązekwynikającyzart.4ustawyzdnia24sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1169, Dz.U. z 2017 r. poz. 6.)

OpracowanaInstrukcjaBezpieczeństwaPożarowegozawiera:

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania,prowadzonegoprocesutechnologicznegoijegowarunkówtechnicznych, w tym zagrożenia wybuchem;

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;

- sposobypostępowaniana wypadekpożaru iinnego zagrożenia;

- sposobywykonywaniapracniebezpiecznychpod względempożarowym;

- sposobypraktycznegosprawdzaniaorganizacjiiwarunkówewakuacjiludzi;

- sposobyzaznajamianiaużytkownikówobiektuztreściąprzedmiotowej„Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego” oraz z przepisami przeciwpożarowymi;

- zadaniaiobowiązkiwzakresieochronyprzeciwpożarowejdlaosóbbędącychstałymi użytkownikami obiektu;

- planyobiektów,obejmującetakżeichusytuowanie,orazterenuprzyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

  - powierzchni,wysokościiliczbykondygnacjibudynku;

  - odległościodobiektówsąsiadujących;

  - parametrówpożarowychwystępującychsubstancjipalnych;

  - występującejgęstościobciążeniaogniowegowstrefiepożarowejlubwstrefach pożarowych;

  - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacjii w poszczególnych pomieszczeniach;

  - lokalizacjipomieszczeńiprzestrzenizewnętrznychzaklasyfikowanychjako strefy zagrożenia wybuchem;

  - podziału obiektu nastrefypożarowe;

  - warunkówewakuacji,zewskazaniemkierunkówi wyjśćewakuacyjnych;

  - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej;

  - materiałówniebezpiecznychpożarowoorazmiejscusytuowaniaelementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

  - wskazaniadojśćdodźwigówdla ekipratowniczych;

  - hydrantówzewnętrznychorazinnychźródełwody;

  - drógpożarowych iinnych drógdojazdowych.

# PODSTAWYOPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1169, Dz.U. z 2017 r. poz. 6.).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. wsprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

- Ustawazdnia 7 lipca1994r.Prawo budowlane(Dz.U. 2017 poz.1332).

- RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.wsprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

- Instrukcjebezpieczeństwapożarowegoz roku2011 –J.Skwarek.

- PN–EN671–2–Stałeurządzeniagaśnicze.Hydrantywewnętrzne.Hydrantywewnętrzne z wężem płasko składanym.

- PN–B–02863:1997–Ochronaprzeciwpożarowabudynków.Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN–EN1838/2005Zastosowanieoświetlenia.Oświetlenieawaryjne.

- PN–92/N –01256/01 –Znaki bezpieczeństwa.Ochrona przeciwpożarowa.

- PN–92/N –01256/02– Znakibezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN–ENISO7010:2012Symbolegraficzne.Barwybezpieczeństwaiznakibezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

- PN–93/N–01256–4:1997–Znakibezpieczeństwa.Techniczneśrodki przeciwpożarowe.

# PODSTAWOWE	POJĘCIA	Z	ZAKRESU	BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Ochrona przeciwpożarowa – zespół przedsięwzięć polegających na realizacjizadań służących ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Pożar – niekontrolowany proces spalania, zachodzący w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powodujący straty materialne.

Miejscowe zagrożenie – zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych prawprzyrody,niebędąceanipożaremaniklęskążywiołową,stanowiącezagrożeniedlażycia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Bezpieczeństwopożarowe–staneliminującyzagrożeniadlażycialubzdrowiawywołane zjawiskiem pożaru, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych.

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – zespół przedsięwzięć zapewniających spełnienie odpowiednichwarunkówochronytechnicznejoraztworzeniewarunkóworganizacyjnychiformalno–prawnychzapewniającychochronęludziimienia,atakżeminimalizującychskutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Działaniaratownicze–czynnościpodjętewceluratowaniażycia,zdrowiaimienia, atakże likwidujące źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Materiałniebezpiecznypożarowo–domateriałówniebezpiecznychpożarowozalicza się:

- gazypalne;

- cieczepalne otemperaturzezapłonuponiżej55 C;

- materiaływytwarzające wzetknięciuzwodągazypalne;

- materiałyzapalającesięsamorzutnie;

- materiaływybuchowei pirotechniczne;

- materiałyulegającesamorzutnemurozkładowilubpolimeryzacji;

- materiałyposiadającewłaściwości samozapalne.

Strefa pożarowa – przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie mógł się przenieść na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Stanowi ją budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementamioddzieleniaprzeciwpożarowegobądźpasamiterenuoszerokościniemniejszejniż dopuszczalne odległości od innych budynków.

Gęstość obciążenia ogniowego – energia cieplna wyrażona w MJ, która może powstać podczasspalaniamateriałówpalnychznajdującychsięwpomieszczeniu,strefiepożarowejlub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni wyrażoną w m2.

Techniczne środki zabezpieczeniaprzeciwpożarowego – urządzenia, sprzęt, instalacjei rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Urządzenia przeciwpożarowe – urządzenia służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania oraz wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Warunki ewakuacji – działania zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osóbprzebywającychwobiekcieorazdozastosowaniaobiektuijegokonstrukcjii wymiarów.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – są to prace związane z użyciem otwartegoognia,którewsposóbszczególnyzagrażająpowstaniempożarulubwybuchuw obiekcie.

Strefazagrożeniawybuchem–jesttoprzestrzeń,wktórejmożewystępowaćmieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym pomiędzy dolną i górną granicą wybuchowości.

Zagrożeniewybuchem–możliwośćtworzeniaprzezpalnegazy,parypalnychcieczypyły lub włókna palnych ciał stałych, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają.

Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) – kwalifikacja budynku, jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcje. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określanejakoZL,zaliczasiędojednejlubdokilkuspośródpięciukategoriizagrożenialudzi: ZLI–zawierapomieszczeniaprzeznaczonedojednoczesnegoprzebywaniaponad50osób,

któreniesąich stałymiużytkownikami,anieprzeznaczoneprzedewszystkimdoprzebywania osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

ZLII–zawierapomieszczeniaprzeznaczoneprzedewszystkimdoprzebywaniaosób oograniczonychzdolnościachporuszaniasię,takiejak:szpitale,żłobki,przedszkola,domydla osób starszych;

ZL III – budynki użyteczności publicznej, którenie zostałyzakwalifikowanedo kategorii ZL I i ZL II;

ZLIV–budynki mieszkalne;

ZLV–budynkizamieszkaniazbiorowego,niezakwalifikowanedokategoriiZLiZLII. Pomieszczenia na pobyt ludzi dzieli się na:

- pomieszczeniaprzeznaczonenastałypobytludzi,wktórychprzebywanietychsamych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny;

- pomieszczeniaprzeznaczonenaczasowypobytludzi,wktórychprzebywanietych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Nieuważasię zaprzeznaczonenapobyt ludzi pomieszczenia, wktórych

- łączny czasprzebywaniatychsamychosóbjestkrótszy niż2godziny wciągudoby, awykonywaneczynnościmającharakterdorywczybądźteżpracapoleganakrótkotrwałymprzebywaniuzwiązanymzdozoremorazkonserwacjąmaszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku;

- mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy;

- jestprowadzonahodowlaroślinlubzwierząt,niezależnieodczasuprzebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:

- niskie(N)-do12mwłącznienadpoziomemterenulubmieszkalneowysokoścido 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;

- średniowysokie(SW)-ponad12mdo25mwłącznienadpoziomemterenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;

- wysokie(W)-ponad25mdo55mwłącznienadpoziomemterenulubmieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;

- wysokościowe(WW)-powyżej55mnadpoziomemterenu.

17

# CHARAKTERYSTYKAOBIEKTU

#### Powierzchnia,wysokośćiliczba kondygnacji

Wskładzespołuszkółwchodziprzedszkole,szkołapodstawowaorazhala sportowa.

W częściprzedszkolnej–IIkondygnacjanadziemna–przebywamaksymalnie100 osób.

W części szkolnej – pozostałe kondygnacje podziemne i nadziemne – przebywa maksymalnie 200 osób.

Zespółszkół pełnifunkcjęedukacyjnądladzieci i młodzieżywwieku od 3 do 15 lat.

Budynek Zespołu Szkół jest budynkiem jedno bryłowym, trzykondygnacyjnym z całkowitym podpiwniczeniem.

Poziom piwnic jest przeznaczony na pomieszczenia zaplecza technicznego, magazynowego, szatniowego oraz posiadawielofunkcyjną salę dydaktyczną (aula), atakże kotłownięolejową. NaIkondygnacjinadziemnejznajdująsiępomieszczeniaadministracyjno–biurowe,czytelnia oraz biblioteka.

Na II i III kondygnacji nadziemnej znajdują się pomieszczenia pełniące funkcję dydaktyczną. Wobiekcieznajdujesięrównieżpoddasze,którepełnifunkcjęmagazynową.Wtejczęści obiektu została zlokalizowana wentylatorownia.

DobudynkuZespołuSzkółodstronypółnocnejdobudowanohalę gimnastyczną.

Charakterystykaobiektu

| Powierzchnia użytkowa | 3 555,50 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia podpiwniczenia | 1 141,70 m2 |
| Kubatura | 1 7130 m3 |
| Wysokość | ponad12 m |
| Liczbakondygnacji nadziemnych | 3 |
| Liczbakondygnacji podziemnych | 1 |
| Kategoriawysokościbudynku | średniowysoki |
| Kategoriazagrożenialudzi | ZLII,ZLIII |

Rozwiązaniakonstrukcyjneobiektu

FUNDAMENTY

ŁawyistropyfundamentowezbrojonewylewanenapodkładziezbetonuB15.

ŚCIANYNOŚNE

Poziom piwnic i parteru wylewane z betonu B15 zbrojone, poziom I i II piętra murowane z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo – wapiennej o grubości 25 cm. Ocieplone styropianem metodą mokrą w systemie Dryvit.

18

ŚCIANYDZIAŁOWE

Wykonanezcegłyceramicznejmodularnejgr.9–19cmnazaprawiecementowo–wapiennej. Przewodywentylacyjnewykonanezbloczkówceramicznychomurowaneściankązcegłydziurawki ogr.6,5cm.Przewodyspalinowejakwyżejdodatkowozwkłademzblachykwasoodpornej ośrednicy25cm.

STROPY

Nad piwnicami użytkowymi żelbetonowe monolityczne oraz częściowo strop typu WPS. Stropy nad poziomem kondygnacji użytkowych typu WPS na belkach stalowych oraz wylewaneżelbetonowo,pokrytetynkiemcementowo–wapiennymgr.15cmorazgładzią cementową.

KLATKISCHODOWE

Klatkischodoweżelbetonoweozmiennejilościstopniwbiegach,płytowewspartena ścianachnośnych.Stopniewyłożonepłytkamiceramicznyminazaprawieklejowej. Balustrady schodowe metalowe.

DACH

Tradycyjnydrewniano– stalowywielospadowy, kryty2 warstwami dachówkibitumicznejna pełnym odeskowaniu.Konstrukcjadrewnieniazabezpieczonaśrodkamisolnymiippoż.

STOLARKAOKIENNAIDRZWIOWA

StolarkaokiennaPCVszklonazestawem2szybowym.StolarkadrzwiowadrewnianaiPCV.

Zespół Szkół zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Dworcowej w pobliżu kościoła. Dojazd do budynkujestmożliwypoprzezbramęprzejazdowąodulicyDworcowejoszerokościokoło 3 m. Może zostać wykorzystana jako droga wjazdowa dla służb ratowniczych. Brama jest otwarta w godzinach 6:30 – 21:00. W pozostałych godzinach jest zamknięta na kłódkę. Klucz do bramy znajduje się u woźnej szkoły.

Dojazddobudynkumożliwyjestrównieżodstronywschodniej–odul.WojskaPolskiego. W obiekcie zainstalowano monitoring. Nie ma dozorcy obiektu.

Wobiekcieznajdująsięnastępujące instalacje:

- wodno– kanalizacyjna;

- wodyzimnej użytkowejzmiejskiejsieci wodociągowej;

- wodyciepłejużytkowejz własnejkotłowniolejowej;

- kanalizacjisanitarnejideszczowejpowiązanejz miejskąsieciąkanalizacji;

- instalacjicentralnegoogrzewaniazwłasnejkotłowniolejowej;

- elektryczna,oświetleniaorazsiły;

- odgromowa;

- telefoniczna,teletechnicznaiinstalacjaspecjalistyczna;

- wentylacjigrawitacyjnej;

- wentylacjimechanicznej;

- wodnejppoż.zmiejskiejsieciwodociągowejoraz hydrantów wewnętrznych;

- oświetleniaawaryjno–ewakuacyjnego–częścioworejonszatni,auliorazhali sportowej;

- monitoringubudynkuz kamer.

#### Kategoriazagrożenialudzi

Ze względu na przeznaczenie budynek szkołyzostał zaklasyfikowanydo kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Część przedszkolna – II kondygnacja nadziemna – została zaklasyfikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

BudynekhalisportowejzostałzaklasyfikowanydokategoriizagrożenialudziZLIII.

#### Gęstośćobciążeniaogniowegowpomieszczeniachorazstrefyzagrożeniawybuchem

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru”gęstość obciążenia ogniowego wynosi według projektu:

    - kategoriaZL–nieobliczasięgęstościobciążeniaogniowego. W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

#### Klasa odporności

Budynekzostałwybudowanywklasie odpornościogniowejB.

#### Wymaganaklasaodpornościpożarowejdlabudynku,zaliczonegodojednejkategoriiZL

| Budynek | ZLI | ZLII | ZLIII | ZLIV | ZLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| niski (N) | „B” | „B” | „C” | „D” | „C” |
| średniowysoki(SW) | „B” | „B” | „B” | „C” | „B” |
| wysoki(W) | „B” | „B” | „B” | „B” | „B” |
| wysokościowy(WW) | „A” | „A” | „A” | „B” | „A” |

#### Strefy pożarowe

Budynekstanowijednąstrefępożarowąopowierzchni3555,50 m2.

#### Warunkiewakuacji,oświetlenieawaryjne

Zpomieszczeńprzeznaczonychnapobytludzimusibyćzapewnionamożliwośćewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Zkażdejstrefypożarowej,musibyćwyjściebezpośrednionazewnątrzbudynkulubprzezinną strefę pożarową. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek,dowyjściaewakuacyjnegonadrogęewakuacyjnąlubdoinnejstrefypożarowejalbo na zewnątrz budynku, musi być zapewnione przejście, zwane „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej:

    - wstrefachpożarowychZL–40m;

    - w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m;

    - w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PMwbudynkuojednej kondygnacjinadziemnejbez względunawielkość obciążenia ogniowego – 100 m;

    - w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40 m.

Dopuszczasięprowadzenieprzezpomieszczeniezagrożonewybuchemprzejściaewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeżeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie. PrzejścieewakuacyjnewstrefachzaliczonychdokategoriiZLniepowinnoprzekraczać40m. Przejścia,októrymmowapowyżej,niepowinnyprowadzićłącznieprzezwięcejniżtrzy pomieszczenia.Szerokośćprzejściaewakuacyjnegowpomieszczeniuprzeznaczonymnapobyt ludzi,należyobliczaćproporcjonalniedoliczbyosób,doktórychewakuacjionosłuży,przyjmując,conajmniej0,6mna100osób,leczniemniejniż0,9m.Szerokośćdrzwi ewakuacyjnychnależydostosowaćdoliczbyosóbmogącychprzebywaćjednocześnie wpomieszczeniu, przyjmując 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m ewakuacyjnychwświetleościeżnicy.Wyjściaewakuacyjnychpomieszczeńnadrogiewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Ponadto stosowanie drzwi rozsuwanych, jeżeli służą one wyłącznie do ewakuacji, jest zabronione.

Drzwirozsuwanemogąstanowićwyjścianadrogi ewakuacyjne,atakżebyćstosowanena drogachewakuacyjnych,jeżelisąprzeznaczonenietylkodocelówewakuacji,aichkonstrukcja zapewnia:

    - otwieranieautomatyczneiręcznebez możliwościichblokowania;

    - samoczynne ichrozsunięcieipozostaniewpozycjiotwartejw raziepożaru lubawarii drzwi.

Szerokośćpoziomychdrógewakuacyjnychobliczasięprzyjmując0,6mszerokościna100 osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji, lecz nie mniej niż 1,4 m Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m, natomiast wysokość przejścia, drzwi, lub lokalnego obniżenia – 2 m.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w których zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów, powinny być wyraźnie oznakowane.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku nazywa się „dojściem ewakuacyjnym”.

Ewakuacja osób z poziomu parteru: z budynku szkołyprowadzą czterywyjścia ewakuacyjne. Pierwsze, główne wyjście z dawnego gimnazjum – przy pokoju nauczycielskim oraz dodatkowe z korytarza głównego na zewnątrz – od strony ulicy Dworcowej. Kolejne wyjście znajduje się w części szkoły podstawowej – przy pomieszczeniu socjalnym i prowadzi na południową stronę na dziedziniec przed boiskiem szkolnym. Kolejne wyjście ewakuacyjne prowadzinałącznikdohalisportowej,astamtądnazewnątrzbudynku.Wyjściazpomieszczeń nie są zamykane drzwiami o odporności pożarowej.

EwakuacjaosóbzIIiIIIkondygnacji:Wbudynkuznajdująsiędwieklatkischodowe,któresą obudowane ścianami, ale nie są wydzielone drzwiami i nie posiadają urządzeń do usuwania dymy czy urządzeń zapobiegających zadymieniu.

#### Instalacjeiurządzeniaprzeciwpożarowe

Wbudynkuznajdująsięnastępująceinstalacjeiurządzeniaprzeciwpożarowe:

    - hydrantywewnętrzne –H 25;

    - awaryjneoświetlenieewakuacyjne– wobszarze szatni;

    - instalacjaodgromowa;

    - urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu na poddaszu–dwieklapyoddymiające;naklatkachschodowychniemaurządzeńdousuwaniadymu;

    - przeciwpożarowywyłącznik prądu.

#### Wyposażenieobiektuwgaśnice

Obiekt wyposażony jest w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm dotyczącychgaśnic.Wbudynkurozmieszczonesągaśnicedostosowanedonastępującychgrup pożarowych A,B,C,E.

Gaśnicerozmieszczonozgodniez:PLANEM OBIEKTU

Gaśnicewobiektach powinnybyćrozmieszczone:

- wmiejscachłatwodostępnychiwidocznych,w szczególności:

  - halachprzyregałach,

  - przywejściach do budynków,

- naklatkachschodowych;

- nakorytarzach;

- przywyjściach zpomieszczeń nazewnątrz;

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

- wobiektachwielokondygnacyjnych–wtychsamychmiejscachnakażdejkondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przyrozmieszczaniugaśnic powinnybyćspełnionenastępującewarunki:

Jednajednostkamasy środkagaśniczego2kg(lub3dm3) zawartegowgaśnicachprzypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- nakażde100m2powierzchnistrefypożarowejwbudynku,niechronionejstałym urządzeniem gaśniczym:

  - zakwalifikowanejdokategoriizagrożenialudziZLI, ZLII, ZLIIIlub ZLV,

  - produkcyjnejimagazynowejogęstościobciążeniaogniowegoponad500 MJ/m2,

  - zawierającejpomieszczeniezagrożonewybuchem;

- na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

- Dlakonkretnych,właściwychdladanegoobiektuwarunków,ilościsprzętunależyokreślać indywidualnie, uwzględniając podział na pomieszczenia i stanowiska pracy, łatwość dostępu do sprzętu i poziom występującego zagrożenia.

- Sprzęt gaśniczy powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

- Odległość dojścia do sprzętu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna być większa niż 30 m,

- Dosprzętupowinien byćzapewnionydostępo szerokościco najmniej1 m.

- Występowanie w obiekcie wewnętrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia z obowiązku wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy,

- Miejsca,wktórychumieszczonosprzętgaśniczy, powinnybyć oznakowanepożarniczymi tablicami informacyjnymi.

#### Zaopatrzeniewwodędozewnętrznegogaszenia pożaru

Źródłemzaopatrzeniawwodęjestzewnętrzna,miejskasiećwodociągowa,zktórejzasilanesą hydranty zewnętrzne przy ul. Dworcowej, ul. Jana Pawła II, ul. Szkolnej.

#### Drogi pożarowe

Dojazddo budynku zostałzapewnionyod ul. Dworcowejorazul. Wojska Polskiego.

#### Przeciwpożarowywyłącznikprądu

Obiektjestwyposażonywprzeciwpożarowywyłącznikprądu,któryznajdujesięnaI kondygnacji nadziemnej przy głównym wejściu od szkoły podstawowej.

#### Materiałyniebezpiecznepożarowo

Wobiekcienieprzechowujesięmateriałówniebezpiecznych pożarowo.

#### Inneinstalacje

Obiektzostałwyposażonywnastępująceinstalacje:

    - elektryczna;

    - wodna–głównyzawórznajdujesię w kotłowni;

    - kanalizacyjna;

    - grzewcza;

    - wentylacyjna.

Obiektnieposiadainstalacji gazowej.

# OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA W WYMAGANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE	ORAZ	SPOSOBY PODDAWANIAICHPRZEGLĄDOMTECHNICZNYMI CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

GAŚNICE:

Przedmiotowe budynki są wyposażone w gaśnice przenośne. Minimum jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3dm3) zawartego w gaśnicy przypadana każde:

- 100m2 powierzchnistrefypożarowejZLIII;

- 100 m2 powierzchni strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2, w strefie pożarowej niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi;

- 300 m2 powierzchni strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2, w strefie pożarowej chronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi.

Gaśnice rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Odległośćzkażdegomiejsca,wktórymprzebywaczłowiek,donajbliższejgaśnicyniewiększa niż 30 m, do gaśnic zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gaśnicoznakowanezgodniezPolskimiNormami.Budynkiwyposażonowgaśniceproszkowe 6 x ABC, urządzenia gaśnicze UGS 2x.

Urządzeniaprzeciwpożarowei gaśnicepowinnybyć poddawaneprzeglądomtechnicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcjach obsługi sprzętu i urządzeń.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Obowiązek konserwacji należy do właściciela urządzeń przeciwpożarowych.

Ze względu na złożoność przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych wynikających z odpowiednich uwarunkowań prawnych dozór nad sieciami i instalacjami przeciwpożarowymi powinien sprawować wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie zpostanowieniaminormistandardówwedług,którychzostałyposzczególneinstalacje i systemy zostały wykonane.

#### Rodzajeprzeglądówiczasookreswykonywania

| Lp. | Rodzajprzeglądu/czynności konserwacyjnej | Czasookres wykonania | Wymaganiawzakresiewykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usuwaćzanieczyszczeniazprzewodów wentylacyjnych. | conajmniej1razwroku,jeżeliczęstotliwość nie wynika z warunków użytkowych | Osobyposiadającekwalifikacjemistrzawrzemiośle kominiarskim. |
| 2. | Przeprowadzićprzeglądytechnicznei czynności konserwacyjne gaśnic. | w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustalonąprzezproducenta,nierzadziejniżco 1 rok | Uprawnionafirma |
| 3. | Przeprowadzić przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych SSP, hydranty wewnętrzne, wył. ppoż., oprawy oświetlenia awaryjnego. | zgodniezzasadamiokreślonymiwodnośnej dokumentacji techniczno ruchowej oraz instrukcjach obsługi; conajmniejraznarok | Uprawnionafirma |
| 4. | Prowadzićdlabudynkuksiążkęobiektu budowlanego. | na stałe | Osobyposiadająceuprawnieniabudowlane |
| 5. | Poddać przeglądowi i konserwacji hydranty zewnętrzne ppoż. | conajmniej1raznarok | Właścicielsieciwodociągowej przeciwpożarowej. |
| 6. | Poddać próbie ciśnieniowej węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych. Próba winna być przeprowadzona na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącąkonserwacjihydrantów wewnętrznych. | razna 5lat | Uprawnionafirma |

| 7. | Dokonaćokresowejkontrolipolegającejna sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,opornościizolacjiprzewodów orazuziemieńinstalacjiiaparatów. | razna 5lat | Powyższe czynności powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji. | conajmniejrazdoroku | Właściciel,lub użytkownik. |
| 9. | Poddawaćokresowejaktualizacji „InstrukcjiBezpieczeństwaPożarowego” | conajmniejraznadwalata,atakżepotakich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesutechnologicznego,którewpływająna zmianęwarunkówochronyppoż. | Rzeczoznawcad/szabezpieczeńprzeciwpożarowych, lub osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje. |
| 10. | Usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowychodpaleniskopalanychpaliwem płynnymigazowym(istniejących kotłowni). | conajmniej 2razywroku | Osobyposiadającekwalifikacjemistrzawrzemiośle kominiarskim. |

Ww.urządzeniaisprzętpoddawanesąprzeglądomtechnicznymiczynnościomkonserwacyjnymprzezuprawnionefirmy.

# SPOSOBYPOSTĘPOWANIANAWYPADEKPOŻARUIINNEGO ZAGROŻENIA

#### Odpowiedzialność

Odpowiedzialność:Nadzórnadochronąprzeciwpożarowąszkołysprawujebezpośrednio Dyrektor Szkoły.

Sprawy ochrony przeciwpożarowej w budynku prowadzi osoba upoważniona przez Dyrektora Szkoły – kierownik administracyjno gospodarczy i specjalista ds. BHP.

DyrektorZespołuSzkółjestodpowiedzialnyza:

- wyznaczenie kierownika administracyjnego oraz specjalistę ds. BHP iokreślenia ich obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- zapewnienieśrodkówna realizacjęzadańz zakresuochronyprzeciwpożarowej;

- organizacjęochronyprzeciwpożarowejwZespole Szkół;

- zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w obiekcie;

- zapewnieniewyposażeniaobiektuiterenuwsprzętpożarniczyiratowniczyorazśrodki gaśnicze;

- zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie przyległym bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;

- przygotowanie Zespołu Szkół i terenu przyległego do możliwości prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej;

- ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- prawidłową realizację planów dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o ile będą sporządzone;

- rozpatrywanieiwdrażaniewnioskówzmierzającychdopoprawystanubezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, zgłaszanych przez osobę prowadzącą sprawy ochrony przeciwpożarowej;

- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez osoby zatrudnione w obiekcie;

- okresowyprzeglądstanu bezpieczeństwawobiekcie;

- zapewnienierealizacjizaleceńpokontrolnychwydawanychprzezwłaściwe organy.

Kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych oraz specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za:

- znajomośćistosowanieobowiązującychprzepisówprzeciwpożarowych, awszczególnościdotyczącychprawidłowegoutrzymaniaieksploatacjiobiektu iistniejących w obiekcie instalacji, jak również kontrolowania przestrzegania tych przepisów przez pozostałych pracowników;

- nadzórnadinstalacjami, wtym:elektryczną,uziemiającą,wodociągowąppoż.;

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym rozmieszczeniem i stanem technicznym oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych;

- odpowiednieoznakowanieiutrzymaniewnależytymporządkudrógewakuacyjnych i pożarowych;

- zgłaszanieprzełożonymwnioskówwzakresiezabezpieczeniaprzeciwpożarowego pomieszczeń, urządzeń i instalacji w budynku;

- zleceniedokonywaniaprzeglądówiprowadzeniedokumentacjipotwierdzającej sprawność instalacji i urządzeń;

- realizacjizadańwynikającychzprzeprowadzonychprzeglądówikontroliurządzeń i instalacji;

- określeniezasadpostępowaniawprzypadkuawariiurządzeńiinstalacji;

- rozpatrywaniewnioskówdotyczącychpoprawystanubezpieczeństwapożarowego w budynku;

- uczestniczenie w ustalaniu środków i sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo;

- wnioskowanieozastosowaniekarporządkowychwobecpracowników,którzynie przestrzegają przepisów i wymogów przeciwpożarowych określonych w obiekcie.

Kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych oraz specjalista ds. BHP w zakresie prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej jest odpowiedzialny za:

- nadzórnadwłaściwąiterminowąkonserwacjąsprzętu pożarowego;

- kontrolowanie	przestrzegania	przez	pracowników	obowiązujących	przepisów przeciwpożarowych;

- uczestniczeniewkontrolachstanuzabezpieczeniappoż.prowadzonychprzezinne organy i instytucje;

- wyposażeniebudynkuwsprzętppoż.wskazanywprojekciebudowanymoraz oznakowanie sprzętu piktogramami;

- kierowanienowozatrudnionychpracownikówlubpracownikówzmieniających stanowisko na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- organizacjęszkoleńzzakresuochronyprzeciwpożarowej;

- współpracęz KomendąPowiatowąPSPw LwówkuŚląskim;

- realizacjęzaleceńpokontrolnychwydanychprzezinneorgany.

Kierownikdosprawadministracyjno-gospodarczychorazspecjalistads.BHPwzakresie nadzorowania nowych inwestycji jest odpowiedzialny za:

- zapoznaniewykonawcówzinstrukcjabezpieczeństwapożarowegodlaobiektuZespołu Szkół;

- realizacjęzaleceńzzakresuochronyprzeciwpożarowejwpisanejdodziennikabudowy;

- przygotowanieniezbędnejdokumentacjiwymaganejprzyodbiorze;

- reprezentowanieZespołuSzkółpodczasodbiorów.

Każdy pracownik zatrudniony oraz wykonujący pracę w Zespole Szkół im. Świętej JadwigiŚląskiej jest zobowiązany do:

- zapoznaniasięz instrukcjąbezpieczeństwapożarowegodlaobiektu;

- przestrzeganiazasadiprzepisówdotyczącychbezpieczeństwapożarowego;

- uczestnictwaw szkoleniachz zakresu ochronyprzeciwpożarowej;

- znajomościzasadiprocedurpostępowaniawprzypadkupożaruorazalarmowaniai ewakuacji z obiektu;

- wykonywaniapracywsposób bezpiecznyi zgodnyzprzepisami przeciwpożarowymi;

- dbania o bezpieczeństwo pożarowe oraz o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętuoraz o ład i porządek w miejscu pracy;

- niezwłocznego usuwania stwierdzonych usterek, które mogą spowodować postawnie lub rozprzestrzenianie się pożaru;

- sprawdzenieczypozakończeniuwykonywaniapracynastanowiskuniezostał nieporządek;

- przestrzeganiazakazuużywaniaotwartegoogniaipaleniatytoniuwmiejscach zabronionych;

- znajomościsposobualarmowaniaStrażyPożarnejorazużyciapodręcznegosprzętu gaśniczego;

- znajomościnumerówalarmowychdo służbratowniczych;

- znajomościrozmieszczeniapodręcznegosprzętugaśniczegowpobliżumiejsca wykonywania pracy;

- niezastawianiadrógewakuacyjnych,wyjśćewakuacyjnychorazsprzętu pożarowego;

- nieblokowaniadrzwiprzeciwpożarowych;

- udaniesiędopunktuzbiórkidoewakuacjiwprzypadkuogłoszonego alarmu;

- podporządkowaniesiępoleceniomwydawanymprzezkierującegoewakuacjąaw przypadku przybycia służb – kierującemu działaniami ratowniczymi.

Każdy pracownik zatrudniony w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej po zakończeniupracy jest zobowiązany do:

- schowania dokumentacji i innych przedmiotów pracy do szaf i biurek, a odpadów do pojemników na śmieci;

- wyłączeniaspodnapięciawszystkichodbiornikówenergii elektrycznej;

- wyłączeniaświatła;

- zamknięciaokien.

Osobyprowadzącesprawykadrowesą odpowiedzialne za:

- przechowywaniewaktachosobowychpracownikówoświadczeńozapoznaniusięzniniejszą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz przechowywaniu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Woźna szkołyjestodpowiedzialnaza:

- sprawdzenieprzedrozpoczęciempracyczykluczeodnadzorowanychpomieszczeń znajdują się we właściwym miejscu;

- znajomośćprzeznaczenianadzorowanychpomieszczeń,ichzawartościipotencjalnych przyczyn mogących spowodować wybuch pożaru;

- znajomośćlokalizacjigłównegowyłącznika prądu;

- znajomośćlokalizacjiprzeciwpożarowegowyłącznika prądu;

- znajomośćrozmieszczeniahydrantówzewnętrznychwobrębieobiektuiwnajbliższym sąsiedztwie;

- znajomości lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie oraz sposobu jego użycia;

- znajomościlokalizacjidrzwiewakuacyjnychimożliwościichotwarcia;

- zgłaszaniezauważonychusterek;

- udzielanieniezbędnychinformacjisłużbomratowniczymprzybyłymdoobiektu;

- udziałwewakuacjiludzioraz mienia;

- zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą w czasie prowadzenia działa ń ratowniczych oraz po ich zakończeniu.

Personel sprzątającyjestodpowiedzialnyza:

- usuniecie po zakończeniu pracy wszystkich odpadów z przeznaczonych na nie pojemników rozmieszczonych na terenie szkoły oraz wyrzucenie ich na zewnątrz budynku – do zasobników przeznaczonych do tego celu;

- wyłączenieodbiorników energiiwpomieszczeniachbezdozoru;

- niestosowanieśrodkówłatwopalnych;

- dokonywanieprzeglądupomieszczeńpozakończeniupracy–wtymzamknięcieokien, zgaszenie światła, sprawdzenie czy nie został zaprószony ogień;

- składowaniesprzętudosprzątaniawwyznaczonychmiejscachidbanieojegostan;

- pozostawianiekluczywwyznaczonym miejscu.

Pracownicypionu technicznegosąodpowiedzialni za:

- zwracanieuwaginaprzestrzeganiezasadprzeciwpożarowychprzezinneosoby przebywające w obiekcie;

- natychmiastowezgłaszaniezauważonych awariii usterek;

- przystąpieniedoalarmowaniawprzypadkuzauważeniapożaru;

- przystąpieniado gaszeniapożarujeśli niestanowitozagrożeniadlażyciaizdrowia;

- ewakuacjęosóbznajdującychsięwobiekcie;

- udziałwakcjiratowniczo-gaśniczejistosowaniesiędokierującegodziałaniami.

W przypadku pożaru każdy pracownik jest zobowiązany wybrać numer 998 lub 112, a po zgłoszeniu się Dyspozytora w zrozumiały sposób przekazać informację na temat:

- gdziesiępali(nazwaobiektuijegoadres);

- cosiępali;

- czyistniejezagrożenie życialudzi (podaćich przybliżona liczbę);

- jakmocnozaawansowanajestsytuacjapożarowa;

- czy wrejoniepożaruznajdująsięmateriały niebezpieczne(wybuchowe,toksyczne, łatwopalne);

- podaćimięinazwisko oraz numertelefonu,z któregozgłaszamyzagrożenie.

Poprzekazaniuwszystkichdanychpoczekaćnapotwierdzenieprzyjęciainformacji ozagrożeniu przez Dyspozytora służb ratowniczych. (Nie oddalać się przez dłuższą chwilęodaparatu z którego zgłaszano zdarzenie czekając na ewentualne powtórne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia).

Pracownicy,którzyniebiorąudziałuwalarmowaniuprzystępująnatychmiastdolikwidacji ognia, posługując się znajdującym się w pobliżu miejsca pożaru sprzętem gaśniczym, doniesieniemsprzętuorazprzystępujądoniesieniapomocyosobomzagrożonym,pomagająim wewakuacjiiprzystępujądoewakuacjimienia.Akcjąratownicządoczasuprzybyciajednostek ochrony przeciwpożarowej kieruje Właściciel, Zarządca, Administrator, obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

#### Podczas akcji zmierzającej do likwidacji powstałych pożarów należy kierować się następującymi wytycznymi:

- nieodzownym czynnikiem powodzenia akcji gaśniczej jest odcięcie dróg rozszerzania siępożaruprzezzamknięciedrzwi,okieniinnychotworów,atymsamymograniczenie dopływu powietrza, które umożliwia kontynuację procesu spalania;

- z najbliższego otoczenia pożaru trzeba usunąć przedmioty palne w celu utworzenia przerwy na drodze rozprzestrzeniania się ognia;

- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność. Zamknięte drzwi i okna należy otwierać za pomocą drągów, kryjąc się za ściany i framugi ze względu na możliwość powstania niebezpiecznych zawirowań ognia;

- należy dotrzeć możliwie blisko źródła ognia i atakować żar, zarzewie ognia, a nie płomienie;

- niewolnopozostawiaćzasobąpalącychsięlubniedogaszonych przedmiotów;

- należyzawszepamiętać o zabezpieczeniusobiedrogi odwrotu.

#### Zadaniapracownikówwprzypadkupowstaniapożarulubinnegozagrożenia

Wprzypadkuzauważeniazarzewiaognianależynatychmiastpoinformowaćotymsłużby ratownicze oraz zaalarmować osoby znajdujące się w obiekcie Zespołu Szkół.

Następnienależy przystąpićdodziałańratowniczychprzy użyciupodręcznegosprzętu gaśniczego – jeśli nie zagraża to życiu lub zdrowiu osoby podejmującej takie działania.

Osobynieuczestniczącewdziałaniachratowniczychudająsiępunktuzbiórkido ewakuacji, a jeżeli jest taka potrzeba udzielają pierwszej pomocy osobą poszkodowanym.

Osobąkierującądziałaniamiratowniczymidoczasuprzybyciasłużbratowniczychjestosoba, która pierwsza zauważyła pożar lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

#### Zasadyalarmowaniawspółpracowników

Każdyużytkownik pomieszczeń budynku Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu,któryzauważyłpożar,uzyskałinformacjęopożarzelub/iinnymzagrożeniu, zobowiązany jest zachować spokój i nie wywoływać paniki. O powstałym zagrożeniu należy poinformować pozostałe osoby znajdujące się w obiekcie w sposób stanowczy i zrozumiały. Alarmowania należy dokonać komunikatem głosowym lub przy użyciu dostępnych środków łącznościprzewodowejlubbezprzewodowej.Możnawykorzystaćdotegoceluradiowęzełlub dzwonek.

Osobaupoważnionaogłaszaalarmnawypadekpożaruprzez radiowęzełkomunikatem:

na terenie szkoły (lub jej części) powstał pożar (jeśli powstało zagrożenie należy wymienić jakie). Dyrektor (nazwisko) zarządza alarm ewakuacyjny dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie. Proszę niezwłocznie opuścić budynek najbliższym wyjście ewakuacyjnym i udać się do punktu zbiórki

oraz wciskającsygnał dźwiękowydzwonkaszkolnego przez 60 sekund bezprzerwy.

#### ​Zadaniaiobowiązkipracownikówpodczasprowadzeniadziałańratowniczychprzez służby

PracownicywyznaczeniprzezDyrektoraSzkołylubKierownikadosprawadministracyjno- gospodarczych są zobowiązani do udziału w działaniach ratowniczych – gaśniczych do czasu przybycia jednostekochronyprzeciwpożarowej. W momencie dotarcia służb ratowniczych na terenobiektudowodzenieprzejmujekierującydziałaniamiratowniczymi,apozostałeosobysą zobowiązane podporządkować się jego poleceniom.

#### Zadaniaiobowiązkipracownikówpozakończeniudziałańratowniczych

Po zakończeniu działań ratowniczo- gaśniczych pracownicy szkoły wyznaczeni przez DyrektoraSzkołylubKierownikadosprawadministracyjno-gospodarczychsązobowiązanido nadzoru nad miejscem ugaszonego pożaru oraz pozostałymi miejscami i budynkami w celu zapobieżenia powtórnego zapalenia.

DyrektorSzkołylubKierownikdosprawadministracyjno-gospodarczychjestodpowiedzialny za:

    - zabezpieczeniemiejscaugaszonegopożaruiwskazanieosób,którebędąje nadzorować;

    - zabezpieczeniepogorzeliskawceluułatwieniazbadaniaokolicznościiprzyczyn powstania pożaru;

    - przystąpieniadouporządkowaniapogorzeliskapozakończeniudziałańprzez służby.

# SPOSOBYZABEZPIECZENIAPRACNIEBEZPIECZNYCHPOD WZGLĘDEM POZAROWYM

#### Pojęciepracniebezpiecznychpodwzględempożarowym

Pod pojęciem prac pożarowo niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace nie przewidziane normalnym tokiem pracy, prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,jakpraceremontowobudowlanezwiązanezużyciemotwartegoogniaprowadzone wewnątrz obiektu lub przyległym do niego terenie.

Dopractakich należąwszczególności:

    - wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

      - spawanie,cięcie gazoweielektryczne;

      - przecinanie	materiałów	przy	pomocy	wysokoobrotowych	urządzeń np. szlifierki kątowe;

      - podgrzewanieinstalacji, urządzeńizaworów;

      - podgrzewanielepiku, smołyitp.;

      - używaniemateriałówpirotechnicznych;

    - wszelkie prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe np.:

      - przygotowaniedostosowania gazów,cieczyipyłów;

      - stosowanietychcieczyi pyłówdomalowania,lakierowania,klejenia,itd.;

      - suszeniesubstancjipalnych.

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych oraz pracownicy nadzorujący przebieg tych prac.

#### Prowadzeniepracniebezpiecznychpodwzględempożarowym

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych pożarowo:

    - prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

    - wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed rozpoczęciem prac w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie;

    - skład osobowy komisji, o której mowa wyżej, wyznacza zarządzeniem wewnętrznym Zarządca, Właściciel obiektu;

    - komisja ze swoich prac przy współudziale wykonawcy, sporządza „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo” – wzór, załącznik nr 9;

    - po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokole, wystawiane jest wykonawcypisemne „Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo” – wzór, załącznik nr 10, wystawienie zezwolenia umożliwia odłączenie przez uprawnionego odpowiednich mediów (gaz, linia dozorowa instalacji ppoż. itd.);

    - każdorazowo, gdy prowadzone prace, mogą spowodować uaktywnienie systemu sygnalizacjipożaru,należyzgłosićtenfaktdoadministratoraobiektu,wceluodłączenia systemu, na czas wykonywanych prac;

    - wszystkie prace pożarowo niebezpieczne są rejestrowane w książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych – wzór, załącznik nr 11;

    - po zakończeniu prac, osoba wykonująca zgłasza ten osobie uprawnionej, celem włączenia mediów;

    - po zakończeniu prac, osobyodpowiedzialnezaprzeprowadzenie kontroli miejscapracy, kontrolują ją w wyznaczonych czasach;

    - wyniki kontroli należy wpisać w „Zezwoleniu na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo”, oraz w„Książce kontroli zabezpieczenia i prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo”;

    - pozytywny wynik kontroli pozwala na określenie, że prace zostały wykonane bezpiecznie.

#### Przygotowanieobiektówipomieszczeńdoprowadzeniapracniebezpiecznych pożarowo:

    - oczyszczenie pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace, z wszelkich materiałów palnych i zanieczyszczeń;

    - odsunięcie na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac - wszelkich przedmiotów palnych;

    - zabezpieczenieprzeddziałaniemnp.odpryskówspawalniczychmateriałów iprzedmiotów, których odsunięcie na bezpieczną odległość jest niemożliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp.;

    - sprawdzenie, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń;

    - uszczelnienie materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów kanalizacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac;

    - zabezpieczenie przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją;

    - sprawdzenie, czy w miejscu prowadzenia prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwopalnych;

    - przygotowanie w miejscu prowadzenia prac napełnionego wodą, metalowego pojemnika np. wiadra na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego lub elektrod;

    - przygotowanie materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac;

    - zapewnieniestałejdrożnościprzejśćiwyjśćewakuacyjnychzmiejscprowadzeniaprac. Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznychprzy użyciucieczy,gazów i pyłów mogącychtworzyćzpowietrzemmieszaninywybuchowenależyprzestrzegaćnastępujących

zasad:

- Na stanowiskach pracy mogą znajdować się materiały w ilości niezbędnej do utrzymywania ciągłości pracy.

- Zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywanyw oryginalnych opakowaniach.

- Pozostawianieopróżnionychopakowańnastanowiskupracyjest zabronione.

- Po zakończeniu prac wszystkie naczynia, pojemniki należy zamknąć w celu zabezpieczenia przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzącychz powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Miejsce wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszelkich źródeł pożaru.

Pozakończeniupracwobiekcie,pomieszczeniachorazpomieszczeniachsąsiednichnależy przeprowadzićdokładnąkontrolęmającąnacelustwierdzenie,czyniepozostawionotlących

lub żarzących się cząstek wrejonieprowadzeniaprac, czyniewystępująjakiekolwiek objawy pożaru oraz czysprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączonyod źródełzasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Czynnościkontrolnenależyprzeprowadzić:

- bezpośredniopozakończeniuprac;

- godzinępozakończeniuprac;

- 2 godzinypo ich zakończeniu;

- 4 godzinypo ich zakończeniu.

Faktprzeprowadzeniakontrolinależykażdorazowoodnotowaćw„Zezwoleniuna prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo” – załącznik nr 5.

Pracepożarowoniebezpiecznemogąbyćwykonywanewyłącznieprzezosobydotego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Sprzętużywanydowykonywaniapracpowinienbyć sprawnytechnicznieizabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

Zestaw spawalniczy – tlen i acetylen – może znajdować się na terenie obiektu wyłączniew okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.

#### Sposobyzabezpieczeniaprowadzeniapracniebezpiecznychpożarowo

Sposobyzabezpieczeniaprowadzeniaprac spawalniczych

|  | Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo: - ekranz blachy; - kocgaśniczy. |
| --- | --- |
|  | Spawaneprzewody,częścimaszyniurządzeńorazelementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymilubprzebiegającewpobliżunichnależyskutecznie chłodzić: - przewóddoprowadzającywodę; - zwoje sznuraizolującego; - kocgaśniczy. |

|  | Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału: - ekranz blokady; - kocgaśniczy. |
| --- | --- |
|  | Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującymbezpieczeństwo,awraziepotrzeby(izolacja łatwo palna) chłodzić skutecznie np. sposobem pokazanym na rysunku: - przewodydoprowadzającewodę; - zwoje sznurazabezpieczającego. |
|  | Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi, należy zdemontować lub skutecznie chłodzić: - palnaścianka; - niepalna wykładzina; - hakipodtrzymujące instalację. |
|  | Sposóbprawidłowegospawaniametalowegoelementu konstrukcyjnego przechodzącego przez drewniany strop: - drewnianystrop; - szczeliwo izolujące; - kocgaśniczy. |
|  | Cięte lub spawane pojemniki, mogące zawierać gazy lub pary cieczy palnych, należy przed przystąpieniem do prac wypełnićgazemobojętnym,np.gazamispalinowymi zsilnika samochodowego podawanymi przez łapaczkę iskier: - łapaczkaiskier; - woda; - przewód doprowadzającygazydo wnętrza pojemnika. |

|  | Niewielkiepojemniki,mogącezawieraćpalnegazylubpary cieczypalnych,zabezpieczamyskutecznieprzedzapaleniem lub wybuchem napełniając je wodą. |
| --- | --- |

Obowiązkiosóbzwiązanychzpracaminiebezpiecznymipożarowo:

    - znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników;

    - dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych wykonane zostaływszystkiezaleceniawzakresiezabezpieczeniaobiektu,pomieszczeń istanowisk przewidziane w„Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo” i w „Zezwoleniu na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo”;

    - sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk pracy niebezpiecznych oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć;

    - wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstaniapożarudoczasuusunięciawystępującychnieprawidłowości,itenfakt wpisać do „Książki kontroli prac niebezpiecznych pożarowo”;

    - brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń i obiektów po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych.

#### Obowiązkiwykonawcypracpożarowoniebezpiecznych:

    - sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania pożaru;

    - ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo” i „Zezwoleniu na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo”;

    - znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru;

    - sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych,

    - sprawdzenieprzedprzystąpieniemdopracy,czystanowiskozostałowyposażonew odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego;

    - rozpoczynaniepracpożarowoniebezpiecznychtylkopootrzymaniupisemnego zezwolenia;

    - przerywanie pracyw przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru;

    - dokładnesprawdzeniepo zakończeniupracystanowiskaijegootoczenia;

    - wykonywanie wszelkichpoleceń zleceniodawcy i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac.

# WARUNKI	I	ORGANIZACJA	EWAKUACJI	LUDZI	ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

Bezpieczna ewakuacja ludzi, możliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunków techniczno-budowlanych dla dróg ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zezm.).Wraziewystąpieniazagrożeniaobowiązeksprawnegoogłoszeniaalarmu(SSP)ikonieczności przeprowadzenia ewakuacji spoczywa na zarządcy obiektu, lub osobie upoważnionej.

#### Głównezasadyorganizacyjnepodczasogłoszeniaalarmu

Do ogłoszenia ewakuacji z obiektu jest uprawniony Dyrektor szkoły, jego Zastępca oraz Kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych lub Specjalista ds. bhp, a także każda osoba, która zauważyła pożar lub inne zagrożenie. Osoba ogłaszająca ewakuację jest jednocześnie kierującym ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych.

WZespoleSzkółwyróżniononastępującerodzajestosowanej ewakuacji:

    - odstąpienie od ewakuacji – może być zastosowane w przypadku bardzo małego zdarzenia, gdzie nie ma możliwości rozwoju pożaru i jego rozprzestrzenianiu się, a ponadtozostałonodrazuugaszonyprzyużyciupodręcznegosprzętugaśniczego. Wprzypadku ugaszenia pożaru i wystąpieniu niewielkiego zadymienia możliwe jest niepodejmowanie ewakuacji do czasu usunięcia zadymienia, aby nie narażać osób przebywających w budynku na szkodliwe działanie dymu;

    - ewakuacja częściowa – stosowana tylko w przypadku niedużych zdarzeń, która obejmuje wyłącznie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz w najbliższym otoczeniu. Podczas tego rodzaju ewakuacji należy mieć pewność, że zdarzenie nie będzie zagrażać osobom znajdującym się w dalszym otoczeniu oraz, że nie dojdzie do rozprzestrzeniania się pożaru lub innego zagrożenia;

    - ewakuacja całkowita – polega na opuszczeniu budynku szkoły przez wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz i udanie się do punktów zbiórki do ewakuacji. Podczas ewakuacjicałkowitejDyrektorszkołyjestzobowiązanydowyznaczeniapracowników

(najlepiej osoby, które nie prowadzą w chwili ewakuacji zajęć i nie biorą czynnego udziału w ewakuacji uczniów) do przyniesienia im z szatni kurtek w sezonie jesienno- zimowym, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu wyznaczonych pracowników.

Dyrektor szkoły powinien porozumieć się z właścicielami lub zarządcami obiektów sąsiadującychzeszkołą,abywmomencieniesprzyjającychwarunkówpodczasewakuacjimóc tam przeprowadzić uczniów.

#### Zasadyprowadzeniaewakuacji

Podczasogłoszeniaewakuacjinależyrozważyćnastępujące czynniki:

    - wielkośćpożarulubinnegozagrożenia;

    - kierunkiiszybkośćrozprzestrzenianiasiępożaru (zagrożenia);

    - występowanielotnychsubstancjiigazówszkodliwychlubtrujących;

    - ilośćpotencjalniezagrożonychosóboraz stopieńzagrożeniadlaichzdrowialubżycia;

    - możliwośćodcięciaczęścilubwszystkichdrógewakuacyjnych;

    - możliwośćograniczenia lub zlikwidowaniapożarulubinnego zagrożenia wewłasnym zakresie.

| Lp. | ETAPY AKCJI | KOLEJNOŚĆWYKONYWANIACZYNNOŚCI | OSOBYODPOWIEDZIALNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wezwaniestraży pożarnej | - Zawiadomienie telefonicznie 112, 998 straży pożarnej o zaistniałym pożarze z określeniem: - adresubudynkuobjętegopożarem; - gdziesiępali(podaćpiętro,nazwępomieszczenia); - cosiępali,rodzajmateriałów; - czyjestzagrożoneżycieludzkie; - nazwiskozgłaszającegoinumertelefonu,zktóregojest wezwanie. 2. Automatyczne powiadomienie straży pożarnej w przypadkuwciśnięcia przycisku ROP lub wejścia alarmu II stopnia. | - Osoba,którazauważyłapożarlub właściciel, zarządca obiektu. |  |  |
| 2. | Ogłoszenie rozpoczęcia ewakuacji | - Ogłosićspokojnymistanowczymgłosemrozpoczęcieewakuacji. - Użyćradiowęzłaidzwonkaszkolnego–ciągłydźwiękprzez60 sekund. Zbiórkaosóbewakuowanychwwyznaczonymmiejscuzbiórkidoewakuacji. | - Osoba,którazauważyłapożarlub właściciel, zarządca obiektu. Dyrektorszkoły Zastępca Kierownikdospraw administracji |  |  |
|  |  |  |  | 47 |  |

Instrukcjapostępowanianawypadekpowstaniapożaruipodjęciadecyzjioewakuacjiludzizbudynku Postępowanie na wypadek pożaru

| 3. | Przebiegewakuacji | - ustaleniekolejnościikierunkówewakuacjiwzależnościod występującegozagrożenianakondygnacjachi wpomieszczeniach; - kierowanieewakuacjąprzezosobydotegowyznaczone; - ustalenie dodatkowych warunków ewakuacji w sytuacji niekorzystnego rozwoju pożaru (zadymienie, wysoka temperatura) - sprawdzenieprzezosobywyznaczoneczywszystkiepomieszczenia zostały opuszczone. - przeprowadzenieewakuacjizestrefyzagrożenia; - przeprowadzenieewakuacjidalszegootoczenia. Podczasalarmunauczycielesązobowiązani: - natychmiastprzerwaćzajęciaedukacyjne; - zachowaćspokójiciszę,abybyłysłyszanewydawanepolecenia; - wyłączyćurządzeniaelektrycznenastanowiskupracy; - zabraćdzienniklekcyjnywcelusprawdzeniaobecnościprzypunkcie zbiórki; - udaćsięnajbliższymwyjściemewakuacyjnymdopunktuzbiórki; - ostatniaosobaidącawgrupiezamykazasobąprzechodzonedrzwi; - przyzadymieniunależyporuszaćsięwpozycjijaknajbliżejpodłogi austainoswmiaręmożliwościzasłaniaćubraniemlubchusteczką; - wpunkciezbiórkinależysprawdzićobecnośćipoinformować kierującego ewakuacją o stanie osobowym; - wraziestwierdzenia,żektośpozostałwstrefiezagrożenianależy natychmiastzgłosićtenfaktkierującemuewakuacją. | Osoby uprawnione do kierowania oraz prowadzenia ewakuacji do czasuprzybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Oczekiwanienaprzybycie jednostek straży pożarnej | - wyjść na zewnątrz budynku i oczekiwać w punktach zbornych na przyjazd jednostek straży pożarnej; - udzielićinformacjiozaistniałejsytuacjiipodjętychdotychczas działaniach; - odłączyćzasilanieprąduigazu. | Osoby wyznaczone do kierowania oraz prowadzenia ewakuacji do czasuprzybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej. |
| 48 |  |  |  |

| 5. | Gaszeniepożaru | natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego tylko w przypadku, gdy podjęcie działań gaśniczychniezagrażazdrowiuiżyciuosobypodejmującej działania. | Osobyznajdującesięwpobliżuźródła pożaru. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ewakuacjamienia | - ewakuacjęmienianależyrozpocząćpozakończeniuewakuacjiludzi w sytuacji, gdyjest ono zagrożone i sytuacja pożarowa pozwala na podjęcie takiego działania; - kolejność ewakuacji określa się w zależności od występującego zagrożenia; - miejscem składowania ewakuowanego mienia będą place na zew. budynku, zabezpieczone siłami policji | ZarządcaobiektuwspólniezDowódcą akcji. |
|  | KIERUJĄCY EWAKUACJĄ | - powiadomienieozarządzonejewakuacji; - koordynowaniekolejnościąewakuacji; - wyznaczenie osób, któresprawdzą czywpomieszczeniachnikt nie pozostał (jeślinie zagraża to zdrowiu iżyciu wyznaczonych osób); - wyznaczenieosóbdoudzielaniapierwszejpomocyorazdo ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych; - powiadomieniesłużbyratowniczeowystępującymzagrożeniuoraz oosobachzagrożonychlubnieobecnychwpunkciezbiórki. |  |

49

#### Sposóbprowadzeniaewakuacji:

    - ewakuacji ludzi i mienia dokonuje się, gdy wystąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego albo przewiduje się taki bieg wydarzeń, który może spowodować to zagrożenie bądź narazi mienie na zniszczenie. Takie zagrożenie może nieść ze sobą, np. pożar, silne zadymienie, panika, skażenie toksycznymi środkami, wybuch i inne.

    - decyzję o konieczności ewakuacji ludzi i mienia spowodowanej wystąpieniem zagrożeniapożarowegopodejmujeZarządca,AdministratorlubWłaścicielobiektulub osoba przez niego upoważniona.

    - w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi, którzy znaleźli się w rejonie bezpośredniego zagrożenia i osoby znajdujące się na drodze rozprzestrzeniania się zagrożenia,atakżeosobyznajdującesięwmiejscach,zktórychwyjścielubdotarciedo bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez np. pożar, zadymienie, skażenie i itp

    - ewakuację wszelkiego mienia należy prowadzić w miarę istniejących możliwości, mającnauwadzeprzedewszystkimbezpieczeństwoludzi.Doewakuacjimieniamożna przystąpić tylko wtedy, gdy Dowódca działań ratowniczo-gaśniczych wyrazi na to zgodę. Ewakuowane przedmioty należy wynosić i ustawiać tak, aby nie ulegały one zniszczeniu a jednocześnie nie tarasowały przejść, dróg ewakuacyjnych i przejazdów; miejsce ich składowania musi być zabezpieczone zarówno przed ogniem, zalaniem wodąjaki przed kradzieżą. Doewakuacji dokumentów należyprzygotowaćspecjalne, niepalne worki. Z ewakuacji przedmiotów bardzo ciężkich i wielkich trzeba raczej zrezygnować, gdyż szanse powodzenia takiej akcji są przeważnie znikome, mogą natomiast zdarzyć się wypadki z ludźmi.

    - prowadząc ewakuację należypamiętać o tym, że każde otwarcie drzwi wewnętrznych, drzwizewnętrznychczyokiensprzyjarozwojowipożarupoprzezzapewnieniedopływu świeżego powietrza zawierającego tlen, który podtrzymuje palenie. W związku z tym należy przestrzegać zasady, aby okna i drzwi wszystkich pomieszczeń, które zostały opuszczone przez ludzi, były zamknięte.

    - podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należykierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne, do wyjść poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektu. Zabronione jest korzystanie z wind i dźwigów.

    - w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia należy dokonać oceny warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (np. pora wieczorna wymagająca sztucznego oświetlenia budynku, maksymalna ilość ludzi).

    - ewakuacjęprzeprowadza siędostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi zgodnie z PLANEM OBIEKTU. Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN, znakamiewakuacyjnymi.Wraziezablokowaniaktórejkolwiekzdrógewakuacyjnych, należy skierować ewakuowany strumień ludzki do sąsiednich wyjść.

#### Sposobypraktycznegosprawdzaniaorganizacjiiwarunków ewakuacji

Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez uczniów.

Przed przeprowadzeniem próbnej ewakuacji należy poinformować Komendanta PaństwowejStrażyPożarnejwLwówkuŚląskimniepóźniejniżnatydzieńprzedpraktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji.

Podczasprzeprowadzaniapraktycznegosprawdzeniaorganizacjiorazwarunkówewakuacji należy szczególnie zwróci uwagę na:

- znajomośćzadańpracownikównawypadek ewakuacji;

- szkoleniawzakresieprzeprowadzenia ewakuacji;

- utrzymywaniezosobamiewakuowanymikontaktu,zapewniającegozachowanie spokoju w grupie, przeciwdziałanie objawom paniki;

- umiejętnośćocenysytuacjii wyborunajkorzystniejszego sposobu postępowania;

- praktycznewykonaniezadańzwiązanychz ewakuacją;

- otoczenieopiekąewakuowanych powyprowadzeniuzobiektu;

- występowanieosób,uktórychstwierdzonoobjawypaniki;

- rozszerzeniesiępaniki nainnych;

- stosowaniesiędopoleceńkierującegoakcją;

- znajomośćwytycznychz instrukcjinawypadekpowstaniapożaruiewakuacji;

- zachowaniespokoju podczasprzeprowadzania ewakuacji;

- wybórdrógewakuacyjnychwstworzonejsytuacji;

- znajomośćalternatywnychdróg ewakuacyjnych;

- sposóbogłoszeniaalarmupożarowegow obiekcie,

- przyjęcieprzybywającychjednostek,

- przekazanieinformacjidowódcyjednostek PSP,

- zastosowaniesiędopoleceńkierującego akcją.

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywającychwobiekcieorazjegofunkcji,konstrukcjiiwymiarów,atakżebyćzastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

- zapewnieniudostatecznejilościi szerokościwyjść ewakuacyjnych;

- zachowaniudopuszczalnejdługości,szerokościiwysokościprzejśćorazdojść ewakuacyjnych;

- zapewnieniubezpiecznejpożarowoobudowy iwydzieleńdrógewakuacyjnychoraz pomieszczeń;

- zapewnieniu	oświetlenia	awaryjnego	(bezpieczeństwa	i	ewakuacyjnego)	oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.

Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienieprzezwystępującewnimwarunkitechniczne możliwościewakuacjiludzi, w szczególności w wyniku:

- szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych,

- długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100% od określonejw przepisach techniczno-budowlanych.

# SPOSOBYZAPOZNANIAUŻYTKOWNIKÓWOBIEKTUZPRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

#### Systemszkoleńdlapracowników

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronęprzeciwpożarową,zobowiązanyjestzapoznaćpracownikóworazosobyprzebywające na terenie zakładu z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Tematyka szkolenia powinna obejmowaćzagadnienia,zktórymipracownicymogąsięzetknąćwużytkowanymobiekcie.Ze względunaobszernośćdziedzinybezpieczeństwapożarowegonależydostosowaćzagadnienia omawiane na szkoleniu do warunków panujących wZespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu:

    - programszkoleniapowinienbyćdostosowanydoposzczególnychstanowisk.

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi odbywasię w drodzeszkoleń organizowanych jako:

    - częśćskładowaszkolenia wstępnegoBHP,pracownikównowo przyjętych;

    - częśćskładowainstruktażustanowiskowego;

    - szkolenia okresowe.

Szkoleniewstępne:wramachszkoleniawstępnegoBHP-pracownikównowoprzyjętych, poleganazapoznaniuichzwystępującymiwobiekciezagrożeniamipożarowymioraz z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania pożarom i zasad ich zwalczaniu. Pracowniknowoprzyjętyjestzobowiązanyzapoznaćsięzniniejsząinstrukcjąorazznaćzasady i warunki ewakuacji, a takżemiejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,czy dokumenty i przedmioty, którew razie pożaru powinien ewakuować w pierwszej kolejności. Po odbyciu przeszkolenia pracownik podpisuje oświadczenie, które należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

#### Obowiązkowiw/wszkoleniapodlegająwszyscypracownicyaktualniepracujący w obiekcie.

ZespółSzkółim.Świętej JadwigiŚląskiejweWleniu

Szkolenieokresowe:wramachszkoleniaokresowegonależyomówićnastępujące zagadnienia:

    - zagrożeniepożarowewobiektach,przyczynypowstawaniairozprzestrzenianiasię pożarów;

    - zadaniaiobowiązkipracownikówwzakresiezapobieganiapożarom;

    - zadaniaiobowiązkipracownikówwwypadkupowstaniapożaru;

    - ewakuacjaludziimienia,drogiiśrodki ewakuacyjne;

    - podręcznysprzęt gaśniczyi urządzeniappoż.

#### Zagrożeniapożarowewobiekcie

Zagrożenie pożarowe w obiekcie: pod pojęciem zagrożenia pożarowego rozumie się występowanie wszystkich czynników, które składają się na możliwość powstania pożaru. Czynnikizagrożeniapożarowego dzieli się na dwie podstawowe grupy:

    - przyczynypowstawaniapożarów;

    - przyczynyrozprzestrzeniania siępożarów.

Należy określić możliwe zagrożenia mające wpływ na powstanie pożaru, wybierając potencjalne źródła oraz przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru (opisane w kolejnych podpunktach).

Przyczyny powstawania pożarów: pożary mogą powstać na skutek bardzo wielu przyczyn, jednakże ponad 90 % tych przyczyn uzależnionych jest od woli człowieka. Potencjalnymi uwarunkowaniami umożliwiającymi powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów są :

    - występowanie	palnych	materiałów	w	szczególności	elementów	wyposażenia pomieszczeń;

    - funkcjonowanie instalacji i urządzeń technicznych zagrożonych wydzielaniem ciepła w warunkach pracy awaryjnej;

    - nieprzestrzeganie	przez	użytkowników	pomieszczeń	podstawowych	zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Najczęstszymi przyczynami jest niedbalstwo, lekkomyślność lub nieostrożność ludzi, a te można podzielić na:

    - nieostrożnośćosób dorosłych:

      - używanieogniaotwartego,paleniepapierosówiwyrzucanieniedopałkóww miejscu do tego nie przeznaczonym;

      - prowadzenie	prac	remontowych	bez	zachowania	odpowiednich	środków ostrożności;

    - wadyurządzeń i instalacjienergetycznych:

      - używanieurządzeńenergetycznychniezgodniezichprzeznaczeniem;

      - przeciążenieinstalacjielektrycznejprzeznp.przyłączanieodbiornikówozbyt dużej mocy;

      - złystaninstalacji (brakprzeglądówibadań);

      - używanieuszkodzonychiwadliwychurządzeńelektrycznych;

    - inne przyczyny:

      - podpalenia;

      - wyładowaniaatmosferyczne;

      - wadyaparatów,zbiornikówiinnych urządzeń.

Przyczynyrozprzestrzenianiasiępożarów:nawetniewielkipożarmożewkażdejchwili przeistoczyć się w groźny żywioł, spowodowany następującymi przyczynami:

    - oddziaływaniempromieniotwórczym,przewodzącymlubzapomocąkonwekcjina zgromadzone materiały palne;

    - zapaleniemsiępalnychelementów wyposażenia;

    - zatarasowaniemlubzłym stanemdrógdojazdowychidostępemdoobiektów;

    - brakiempodręcznegosprzętugaśniczego;

    - brakiem lub złym zabezpieczeniem punktów czerpania wody dla potrzeb gaśniczych (pożarowych);

    - nagromadzeniemateriałówpalnychwmiejscupowstaniapożaru;

    - niekorzystne warunki budowlane, sprzyjające rozprzestrzenieniu się pożaru (np. palne ściany, stropy, okładziny ścienne lub sufitowe itp.);

    - brak umiejętności u pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe użycieizastosowaniepodręcznegosprzętuiśrodkówgaśniczychznajdującychsię w pobliżu;

    - niestwierdzenie(niezauważenie)pożaruwpoczątkowymstadiumjego powstawania;

    - opóźnionezaalarmowaniePaństwowejStrażyPożarnej;

    - utrudnionydostępdo miejscapowstaniapożaru;

    - brakdojazdu dlajednostek ochronyprzeciwpożarowej.

#### Potencjalneźródłapowstaniapożaru:

    - przeciążeniainstalacjielektrycznejpoprzezwłączeniedużejilościodbiornikówenergii do jednego obwodu elektrycznego;

    - pozostawieniabezdozoruwłączonychodbiornikówenergiielektrycznej(grzałki,czajniki elektryczne, termowentylatory itp.);

    - niewłaściwejeksploatacjiurządzeń grzewczych;

    - brak, nieterminowa lub niewłaściwa konserwacja urządzeń, instalacji wentylacyjnych, elektroenergetycznych lub odgromowych;

    - stosowanianiewłaściwychurządzeńzabezpieczającychinstalacjęelektryczną;

    - stosowaniaprowizorycznychinstalacjiiurządzeńelektrycznych;

    - niezachowania wymaganych odległości urządzeń grzewczych i żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych;

    - niewłaściwego magazynowania materiałów łatwopalnych (niewłaściwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylacji);

    - niewłaściwegoużytkowaniaiposługiwaniasięmateriałamiłatwopalnymi(np.odczynniki,lakiery,farby,rozpuszczalnikiiinnesubstancjezawierająceciecze o temp. zapłonu poniżej 55oC);

    - palenia tytoniu i używania otwartego ognia w miejscach nie wyznaczonych lub zabronionych;

    - zaprószeniaogniaspowodowanegopozostawieniemżarzącychsiępapierosów w sąsiedztwie materiałów palnych;

    - nieprzestrzeganiaobowiązującychprzepisówprzeciwpożarowych;

    - prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo;

    - celowegopodpalenia.

#### Czynnościzabronioneiobowiązkiwzakresieochrony przeciwpożarowej

W Rozporządzeniu MinistraSpraw WewnętrznychiAdministracjiz dnia 7czerwca 2010 rokuwsprawieochronyprzeciwpożarowejbudynków,innychobiektówbudowlanychiterenów, wyszczególniono czynności zabronione i obowiązki z zakresie ochrony przeciwpożarowej. Został temu poświęcony 2 rozdział rozporządzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.wsprawieochronyprzeciwpożarowejbudynków,innychobiektówbudowlanychi terenów:

§ 4. 1.[2] W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:

  - w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniającychwymaganiaokreślonewprzepisachrozporządzeniaMinistraGospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

  - wmiejscachwystępowaniamateriałówniebezpiecznych pożarowo;

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanychokresowymkontrolom,ozakresieiczęstotliwościwynikającychzprzepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

- rozgrzewaniezapomocąotwartegoogniasmołyiinnychmateriałówwodległościmniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przyczym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

- rozpalanieognia,wysypywaniegorącegopopiołuiżużlalubwypalaniewierzchniejwarstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

- składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

  - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),

  - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego,przewodówelektrycznychsiłowychigniazdwtykowychsiłowycho napięciu powyżej 400 V;

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowaniemateriałówpalnychnadrogachkomunikacjiogólnejsłużącychewakuacjilub umieszczanie przed-miotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;

- składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

- przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;

- blokowaniedrzwiibramprzeciwpożarowychwsposóbuniemożliwiającyichsamoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno- budowlanych;

- wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu,wktórejnastępujejednoczesnawymianapublicznościlubużytkowników,jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;

- uniemożliwianielubograniczaniedostępudo:

  - gaśniciurządzeńprzeciwpożarowych,

  - przeciwwybuchowychurządzeńodciążających,

  - źródeł wodydo celówprzeciwpożarowych,

  - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

  - wyjśćewakuacyjnych albookiendlaekipratowniczych,

  - wyłącznikówitablicrozdzielczychprąduelektrycznegoorazkurkówgłównychinstalacji gazowej,

  - kratzewnętrznychiokiennic,którezgodniezprzepisamitechniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;

- napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innychobiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

- dystrybucjaiprzeładunekropynaftowejiproduktównaftowychwobiektachinaterenach nieprzeznaczonych do tego celu.

#### Podczas eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie obiektu zabrania się m.in.:

- wykonywaniaprowizorycznejinstalacjielektrycznejorazkorzystaniazuszkodzonych gniazdek, wtyczek, wyłączników itp.;

- włączaniadosiecizbytwieluurządzeńelektrycznych,comożespowodowaćjej przeciążenie;

- pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników dużej mocynp. urządzeń grzewczych;

- ustawianiagrzejnychurządzeńelektrycznychnaprzedmiotachipodłożupalny;

- stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałówtrudnozapalnych,jeżelizostanąumieszczonewodległościconajmniej 5 cm od żarówki.

#### Jednym ze sposobów usuwania zagrożeń jest prowadzenie wewnętrznych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej jak również prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji ppoż. m.in.:

- protokołykontroliizarządzeniapokontrolne(decyzje)wydaneprzezPaństwową Straż Pożarną;

- dokumentacjakontroliwewnętrznychstanuzabezpieczeniaprzeciwpożarowego;

- protokołybadań i sprawdzeń urządzeńprzeciwpożarowych;

- protokołypomiarówrezystancjiizolacjiprzewodówroboczych (elektrycznych);

- protokołypomiarówrezystancjiurządzeńpiorunochronnych;

- dokumentacjaszkoleńpracownikówwzakresiebhpippoż.;

- sprawdzeniezgodnościoznakowaniazodpowiednimiprzepisamiwszystkichurządzeń przeciwpożarowych i odpowiednich elementów budynku służących zapewnieniu odpowiedniej ochrony ppoż.

#### Obowiązkipracownikówiużytkowników obiektu

- znaći przestrzegaćprzepisyppoż.;

- uczestniczyćwszkoleniach ppoż. ipoddawaćsię sprawdzianom wiedzy;

- realizować polecenia przełożonych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwapożarowego w obiekcie;

- utrzymywaćnależytyporządek naswoim stanowisku pracyi w jego otoczeniu;

- prawidłowo użytkować instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, użytkować urządzenia grzejne nie mające związku z wykonywaną pracą oraz nie umieszczać na punktach świetlnych osłon i dekoracji z materiałów palnych;

- nabywaćumiejętnościposługiwaniasiępodręcznymsprzętemgaśniczym;

- przestrzegaćwarunkibezpieczeństwa podane wniniejszejinstrukcji;

- znaćzasadpostępowanianawypadekpożaru;

- zgłaszaćprzełożonymlubupoważnionemupracownikowiprowadzącemusprawyppoż. zauważone zagrożenia i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż.;

- przestrzegać	zakazu	wykonywania	czynności		zabronionych	określonychw § 4 ROZPORZĄDZENIA	MINISTRA	SPRAW	WNĘTRZNYCH

IADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowejbudynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

#### Ustawaoochronie	przeciwpożarowejnakładanawłaściciela,zarządcęlubużytkownikabudynkuokreśloneobowiązkiwzakresieochronyppoż. awśródnichm.in.

- przestrzegać	przeciwpożarowych	wymagań	budowlanych,	instalacyjnych i technologicznych;

- wyposażyćbudynek,obiektlubterenwsprzętpożarniczyiratowniczyorazśrodki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

- zapewnićkonserwacjęinaprawysprzętuorazurządzeńzgodniezzasadamii wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

- zapewnićosobom przebywającym w budynku, obiekcie lub naterenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

- przygotowaćbudynek,obiektlub terendoprowadzeniaakcjiratowniczej;

- zaznajomićpracownikówzprzepisami przeciwpożarowymi;

- ustalićsposoby postępowania na wypadekpowstania pożaru, klęskiżywiołowejlub innego miejscowego zagrożenia.

#### Sposobyoznakowaniadróg,kierunkówiwyjśćewakuacyjnych

System oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych polega na odpowiednim dobraniu sposobu oświetlenia drogi ewakuacyjnej z odpowiednim rozmieszczeniem znaków ewakuacyjnych. Rozróżnia się:

    - wysokoumieszczoneoświetleniepodstawowe;

    - wysokoumieszczoneoświetlenieewakuacyjne;

    - niskoumieszczoneoświetlenieewakuacyjne;

    - wysokoumieszczoneznakiewakuacyjne;

    - nisko umieszczoneznaki ewakuacyjne.

Wzależnościodobiektuwjakimprzebiegadrogaewakuacyjna,stopnianiebezpieczeństwa, liczby potencjalnych osób przebywających w danym obiekcie, rodzaju obiektu i innych warunkówśrodowiskowychsystemoświetleniai oznakowaniadrógewakuacyjnychpowinien być dobrany indywidualnie.

Podstawowysystemoświetleniaooznakowaniadrógewakuacyjnychpowinienskładaćsię zwysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych znaków ewakuacyjnych. System ten może być uzupełniony nisko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi,naprzykładwprzypadkumożliwościdużegozadymienia.Jeżelizastosowanie

wysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego i wysoko umieszczonych znaków ewakuacyjnych nie jest możliwe, system ten może składać się tylko z nisko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego i nisko umieszczonych znaków ewakuacyjnych. W przypadku brakuoświetleniaewakuacyjnego(występujetylkooświetleniepodstawowe),należystosować dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

#### Wymaganiadotycząceoświetleniaiznakówewakuacyjnych

Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane powyżej 200 cm od podłogi. Pozostałe wymagania dotyczące oświetlenia – wg PN-E-02033:1984 (PN-84/E-02033). Wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwapodwzględembarwy,wielkościigrafiki.Wysokośćumieszczeniaznaków:na ścianach – od 150 cm do 200 cm od podłogi, zawieszone – powyżej 200 cm od podłogi.

Niskoumieszczoneoświetlenieewakuacyjnepowinnobyćosiągnięte poprzez:

    - punktowe źródła światła – źródło światła emitujące światło o powierzchni punktowej rozstawione w łańcuszku w odległościach max 20 cm lub przez płaskie oprawy oświetleniamiejscowegoowymiarachod7,5cmdo10cmx15cmdo20cmustawione w łańcuszku w odległościach max 35 cm;

    - liniowe źródło światła w postaci pasa o szerokości od 2 cm do 5 cm o wysokich wartościachnatężeniaoświetlenialubwpostacipasaoszerokościod15cmdo20cmo niskich wartościach natężenia oświetlenia.

Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne wytyczające drogę ewakuacji powinno być usytuowaneniewyżejniż40cmodpodłogi.Pozostałewymaganiadotycząceoświetlenia–wg PN-E-02033:1984 (PN-84/E-02033).

Nisko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa, pod względem barwy, wielkości i grafiki i powinny być usytuowane – nie wyżej niż 40 cm od podłogi.

#### Oznakowaniedrógewakuacyjnych

Niezbędneinformacjedo ewakuacjimożna udzielićpoprzez:

    - umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;

    - oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;

    - oznakowaniemiejscausytuowaniaurządzeńprzeciwpożarowych;

    - oznakowanieprzeciwpożarowychwyłącznikówprąduorazgłównychzaworówgazu;

    - oznakowaniepomieszczeń,wktórychwystępują materiałyniebezpiecznepożarowo.

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła.Należydążyćdoumieszczaniaznakówewakuacyjnychmożliwiebliskoźródełświatła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnioneod odległości z jakiej powinientenznak byćdostrzeganyprzez ewakuujących się ludzi.

#### Rodzajeoznakowaniaewakuacyjnego

Wzależnościodpomieszczeńioświetleniadrogiewakuacyjnemożna oznaczać:

    - znakamiewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi;

    - znakamiewakuacyjnymi podświetlanymi;

    - znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi.

Znakiewakuacyjnewykonanenamaterialefotoluminescencyjnympowinnybyćstosowane tam,gdziefunkcjonujeoświetleniedziennei/lubelektrycznepodstawowe,oświetlająceteznaki w czasie wystarczającym do dostarczenia materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii.

Znaki ewakuacyjne podświetlane powinny być stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub drogiewakuacyjneniesąoświetloneświatłemdziennymlubsztucznymprzezdługieokresy i materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować, a mianowicie:

    - wteatrach,kinach,gdziedrogiewakuacyjneniemogąbyćokresowooświetlone podczas przedstawień;

    - tamgdziedrogiewakuacyjneniemogąbyćokresowooświetlonezpowodubraku instalacji elektrycznej;

    - tam,gdziedrogiewakuacyjnelubichczęściniesąoświetloneprzez długie okresy.

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne można stosować na przemian ze znakami ewakuacyjnymipodświetlanymi,naprzykładwteatrachikinach,gdziedrogiewakuacyjnenie mogąbyćokresowooświetlonepodczasprzedstawień,możnazastosowaćnasali

widowiskowej znaki ewakuacyjne podświetlane a na korytarzach i schodach mogą być znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne.

#### Lokalizacjaznakówewakuacyjnychnadrodzeewakuacyjnej

należystosowaćdooznakowaniadrzwi,przegradzającychdrogę ewakuacji,takichjak:

    - wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej dwa takie wyjścia;

    - wyjściaprowadzącez budynku,innegoobiektubudowlanego–na zewnątrz;

    - wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym na obudowaną i zamknięta drzwiami klatkę schodową w budynku o wysokości ponad 25 m. (wysokim lub wysokościowym);

    - wyjścia prowadzącego przez przedsionek i dotyczydrzwi wyjściowych z przedsionka. Oznakowaniedróg,kierunkówiwyjśćewakuacyjnychwbudynkachzostałowykonane zgodnie z normą PN EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa–ZarejestrowaneznakibezpieczeństwajakiPN-N01256(nowaistara

norma).

#### 10.4.Obowiązkipracowników wzakresieewakuacji

Pracownicymająobowiązek posiadaćdokładneiaktualnedanei informacjenatemat:

- rozkładu pomieszczeń w budynkach, drogach i kierunkach ewakuacji oraz możliwości wyjścia z obiektu;

- miejscprzebywania ludziwpomieszczeniachbudynku;

- sposobuzachowaniasię wprzypadkusytuacjizagrożeniapożarem;

- sposobualarmowanianawypadek zagrożenia;

- rozmieszczeniaiobsługipodręcznegosprzętugaśniczego.

W	zakresie	prowadzenia	akcji	ewakuacji	do	obowiązków	pracowników	należyw szczególności:

- podporządkowaniesiępoleceniomkierującychakcjąewakuacyjną;

- pamiętanie,żeszybkośćisprawnośćprzeprowadzaniaewakuacjidecydujeojejpowodzeniu;

- zachowaniespokojui nie dopuszczenie dopowstaniapaniki;

- alarmowanieosóbiinstytucjizgodniezwykazem telefonówalarmowych;

- pomaganieratownikom wprowadzeniu ewakuacji.

#### 10.5.Zasadyposługiwaniasiępodręcznymsprzętemgaśniczym

Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i hydrantów wewnętrznych.Podręcznysprzętwykorzystywanyjestdogaszeniapożarówwzarodku.Należy wykorzystywać do gaszenia pożarów następujące wskazania. Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów danej grupy. Podręczny sprzęt gaśniczynależytakdobierać,abymożnanimugasićpożar.Przygaszeniunależypamiętać o następujących zasadach:

- kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka;

- przygaszeniuprzedmiotówustawionychpionowonależygasićodgórywdół;

- należyużywaćśrodkówgaśniczychprzeznaczonychdogaszeniadanejgrupypożarów. Dopodręcznegosprzętugaśniczegozaliczamyhydrantywewnętrzne,gaśniceikocegaśnicze.Gaśnicesątoprzenośneurządzeniaomasiebruttodo20kgimasieśrodkagaśniczego do12kg,któregoużycienastępujepodwpływemuruchamianegoręczniewyzwoleniaciśnienia gazu.Efektakcjigaśniczej,atakżebezpieczeństwojejprowadzeniazależyodwielu czynników,międzyinnymiodwyboruodpowiedniegośrodkagaśniczego.Dokonanie prawidłowegowyboruzależnejestodrozpoznaniarodzajupożaruorazpewnegominimum

wiedzyośrodkachgaśniczychiichdziałaniu.

Charakterystykawybranegopodręcznegosprzętugaśniczego

| NAZWASPRZĘTU | ZDJĘCIE | PIKTOGRAM |
| --- | --- | --- |
| HYDRANT WEWNĘTRZNY25 |  |  |
| Hydrant wewnętrzny stanowi zawór zainstalowany na sieci wodociągowej obudowany szafkąiwyposażonywwążpożarniczyiprądownicę.Średnicehydrantówwewnętrznych25, 33lub52mm.Hydrantywewnętrznestosujesiędolokalizacjipożarówwzarodkuwszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę. Sposóbużyciahydrantujestnastępujący: - otworzyćdrzwiczki szafki sprawdzić czypodłączonyjest wążi prądownica; - odkręcićzawór; - rozwinąćodcinekwężawcałościunikajączagięć izałamań; - skierowaćstrumieńwodynamiejscepożaru. Wodąniegasimyurządzeńpodnapięciemelektrycznymorazwichobrębiejakrównież innych substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid. |  |  |
| HYDRANT WEWNĘTRZNY52 |  |  |

| NAZWASPRZĘTU | ZDJĘCIE | PIKTOGRAM |
| --- | --- | --- |
| GAŚNICA PROSZKOWA |  |  |
| Gaśnica proszkowa stanowi cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszęlubwężykzakończonyprądownicąprzypomocygazuobojętnego(azotlubdwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicyw miejsce pożaru zrywamyplombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku lekko nad ognisko pożaru. Działaniegaśnicymożnawkażdejchwiliprzerwaćprzezzwolnieniedźwigniuruchamiającej lub dźwigni prądownicy. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej. |  |  |
| GAŚNICAŚNIEGOWA |  |  |
| Gaśnica śniegowa znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle oraz w laboratoriach chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach. Przeznaczona jest do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. |  |  |

| NAZWASPRZĘTU | ZDJĘCIE | PIKTOGRAM |
| --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE GAŚNICZE |  |  |
| Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego układów, urządzeń i podzespołów elektronicznych np. komputery, sprzęt RTV, rozdzielnie i szafy sterownicze. Urządzenie to z powodzeniem możnastosowaćwmiejscach, gdzieznajdująsięurządzeniaiaparaturaprecyzyjne,ponieważ dwutlenekwęglaniepowodujezatarciaichczęściruchomych.Przeznaczonejestdogaszenia cieczy palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. |  |  |
| KOC GAŚNICZY |  |  |
| Koc gaśniczy wykonany z tkaniny całkowicie niepalnej (włókna szklanego) o powierzchni około2m2.Przechowujesięgowspecjalnymfuterale.Służydotłumieniapożaruwzarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu. Sposób użycia: - wyjąćkocz futerału,rozłożyći szczelnieprzykryć palącysię przedmiot, - wprzypadkugaszenialudzinależyosobęprzewrócićiprzykryćjąszczelniekocem, Koce gaśnicze można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia. |  |  |

# PLANOBIEKTUWRAZZTERENEMPRZYLEGŁYM

Zgodniezrozporządzeniemzdnia7czerwca2010r.wsprawieochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dołącza się PLAN OBIEKTU) wraz z terenem przyległym.

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Oświadczeniepracownika	71

- Programszkoleniazzakresuochronyprzeciwpożarowej	72

- Instrukcjapostępowania wprzypadkupowstaniazagrożenia	73

- Instrukcjapostępowaniawprzypadkupowstania pożaru	74

- Instrukcjaalarmowaniasłużb ratowniczych	75

- Protokółzabezpieczeniapracniebezpiecznych pożarowo	76

- Zezwolenienaprowadzeniepracniebezpiecznych pożarowo	77

- Książkakontrolipracniebezpiecznychpożarowo	78

- Wyciągz Kodeksu Karnego	79

- Wyciągz KodeksuWykroczeń	80

- Wykazznakówewakuacyjnych	82

- Wykazznakówochronyprzeciwpożarowej	86

- Plan obiektu	88

- Schematewakuacji –piwnica	89

- Schematewakuacji–parter	90

- Schematewakuacji–Ipiętro	91

- Schematewakuacji–IIpiętro	92

.......................................................	Wleń, dnia..............................

Imięi nazwisko

......................................................

Stanowisko

### OŚWIADCZENIE

Ja,niżejpodpisany/a,oświadczam,żewdniu	zostałem/am

zapoznany/a z obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania pożarom ipostępowania na wypadekpożaruorazinnegomiejscowegozagrożenia,opisanymiw InstrukcjiBezpieczeństwa PożarowegodlaobiektuZespołuSzkółim.ŚwiętejJadwigiŚląskiejweWleniu,ul. Dworcowa 10.

Wzwiązku zpowyższymzobowiązujęsiędoprzestrzeganiazaleceńiustaleńwynikających z jej treści.

.....................................

(podpispracownika)

PROGRAM SZKOLENIA INFORMACYJNEGO ZZAKRESUOCHRONYPRZECIWPOŻAROWEJ

| Lp. | Temat szkolenia | Ilośćgodzin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zagrożeniepożarowe wobiekcie,przyczynypowstawania i rozprzestrzenianiasię pożarów | 1godz. |
| 2. | Zadaniaiobowiązkipracownikówwzakresie zapobieganiapożarom | 0,5 godz. |
| 3. | Zadaniaiobowiązkipracownikówwwypadku powstania pożaru | 0,5 godz. |
| 4. | Ewakuacjaludzi,sposobyiśrodkiewakuacji | 1 godz. |
| 5. | Podręcznysprzęt gaśniczy,umiejętność praktycznego użyciapodręcznegosprzętu gaśniczego | 1 godz. |

ZATWIERDZAM

..……………………………

ZAŁĄCZNIK3

## INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIAWPRZYPADKUPOWSTANIAZAGROŻENIA

### I ALARMOWANIE

Każdy,ktozauważyłzagrożenie,albouzyskałinformacjęowystępującymzagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast:

- zaalarmowaćwspółpracownikóworaz osobyznajdującesięwstrefie zagrożenia;

- zaalarmowaćodpowiednie służby:

997 POLICJA	998PAŃSTWOWASTRAŻPOŻARNA	999POGOTOWIERATUNKOWE

### AKCJA RATOWNICZA

Równocześniezalarmowaniemnależy,wmiaręmożliwościprzystąpićdodziałań,któremogą zlikwidować zagrożenie bądź zminimalizować jego negatywne skutki.

Do czasu przybycia jednostek wyznaczonych do usunięcia występującego zagrożenia należy pamiętać, że:

  - wpierwszejkolejnościratujesięzagrożoneżycie ludzkie;

  - należyprzeciwdziałaćpanicewśródosóbprzebywających wobiekcie, wzywając do zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy;

  - wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmować pozycję pochyloną (jak najniżej podłogi) oraz zabezpieczyć drogi oddechowe prostymi środkami (np. wilgotną chusteczką );

  - należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych zagrożeniem;

### EWAKUACJA

W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji, każda osoba korzystająca z obiektu powinna:

  - zachowaćspokój,niewywoływać paniki;

  - podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą lub personelu obsługującego akcję;

  - opuścićobiektdrogamiiwyjściamiewakuacyjnymiwskazanymiprzezpersonellub zgodnie z oznakowanymi szlakami komunikacyjnymi;

  - udzielićpomocypotrzebującym osobom.

Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z obiektu, z chwilą przybycia jednostki ratowniczo- gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, zobowiązani są do podporządkowania się dowódcy tej jednostki.

ZAŁĄCZNIK4

## INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIAWPRZYPADKUPOWSTANIAPOŻARU

IALARMOWANIE

Podejmijczynnościzgodniezinstrukcjąalarmowania

- zawiadomosobyznajdującesię

- wstrefie zagrożenia

- powiadomstrażpożarnąlub policję

RATOWNICTWOLUDZI

Przystąp do natychmiastowego ratowania ludzi, których życiu lub zdrowiu grozi niebezpieczeństwo. Osobom, które mogą poruszać się samodzielnie, należy wskazać bezpieczną drogę przez nie zadymione klatki schodowe lub zapasowe wyjścia. Osoby, które niemogąporuszaćsięowłasnychsiłach,musząbyćwynoszoneinależyimudzielićniezbędnej pomocy. Jeżeli sytuacja na to pozwala, należy jednocześnie prowadzić akcję gaśniczą.

POSTĘPOWANIEPRZYLIKWIDACJIPOŻARU

Podjąć z innymi pracownikami obecnymi w budynku lub w pobliżu pożaru, czynności w celu opanowania pożaru w zarodku oraz podporządkować się zarządzeniom osoby kierującej wstępnie akcją gaśniczą. Podczas gaszenia pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i nie otwierać zbędnych drzwi i okien w palącym się pomieszczeniu, gdyż dopływ powietrza sprzyja rozszerzaniu się pożaru.

Przystępującdo gaszenia pożaru,należypamiętać:

- kierującyakcjągaśnicząwyznaczaosobę,którejzadaniemjestudzieleniepierwszej przybyłej jednostce straży pożarnej informacji na temat:

- najkorzystniejszegodojazdudomiejscazdarzenia,

- źródełpożaru,

- punktówczerpaniawodydocelów gaśniczych,

- miejscoszczególnymzagrożeniu pożarowym,

- poprzybyciujednostekstrażypożarnejdotychczasowykierownikakcjigaśniczej

zobowiązanyjestpodporządkowaćsięprzybyłemudowódcystrażyipoinformowaćgo o sytuacji pożarowej i podjętych decyzjach.

WSZYSTKICHPRACOWNIKÓWOBOWIĄZUJEPODPORZĄDKOWANIESIĘ DOWÓDCY STRAŻY POŻARNEJ

ZAŁĄCZNIK5

## INSTRUKCJA ALARMOWANIASŁUŻBRATOWNICZYCH

### KTO ZAUWAŻYŁ POŻAR, KLĘSKĘ ŻYWIOŁOWĄ, LUB INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE,OBOWIĄZANYJESTNIEZWŁOCZNIEZAWIADOMIĆOSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIAORAZJEDNOSTKĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BĄDŹ POLICJĘ

ALARMUJĄCTELEFONICZNIESŁUŻBYRATOWNICZE PODAJ:

- Numertelefonu,zktórego dzwonisz.

- Rodzajzdarzenia i adres.

- Krótkiopiszdarzeniaoraz informację czyjest zagrożoneżycieizdrowieludzkie.

- Czyistniejebezpośrednie zagrożenieinnych obiektów.

- Swojenazwisko i imię.

- Nierozłączaj sięjakopierwszy.

| POGOTOWIERATUNKOWE | 999 |
| --- | --- |
| STRAŻ POŻARNA | 998 |
| POLICJA | 997 |
| POGOTOWIEENERGETYCZNE | 991 |
| POGOTOWIEGAZOWE | 992 |
| NUMERALARMOWY | 112 |

126

ZespółSzkółim.Świętej JadwigiŚląskiejweWleniu

ZAŁĄCZNIK6

## PROTOKÓŁNR………/………r.

ZABEZPIECZENIAPRACNIEBEZPIECZNYCHPOŻAROWO

- Nazwaiokreśleniebudynku–pomieszczeniaiotoczenia,wktórymprzewidujesięwykonywanie

prac……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………....

- Rodzajzagrożeniapożarowego,zagrożeniawybuchemorazwłaściwościpożarowe materiałówpalnychwystępującychwpomieszczeniulubrejonieprzewidywanychprac

………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………..

- Rodzajelementówbudowlanychwystępującychwdanympomieszczeniulubotoczeniu przewidywanych

prac…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

- Sposóbzabezpieczeniaprzeciwpożarowegopomieszczenia,stanowiska,urządzenia, otoczenianaokreswykonywaniaprac……………………………………………………….

- Ilośćirodzajpodręcznegosprzętugaśniczegoniezbędnadozabezpieczeniaprac

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Środkiisposóbalarmowaniastrażypożarnejorazwspółpracowników,właścicielalub zarządcyobiektuwraziepożaru…………………………………………………………….

- Osoba/yodpowiedzialnezacałokształtprzygotowaniazabezpieczeniapracwtokuich realizacji……………………………………………………………………………………..

- Podpisy	członków	komisji:	(imię	i	nazwisko	oraz	zajmowanestanowisko) 1………………………………………

2………………………………………

3………………………………………

4………………………………………

ZAŁĄCZNIK7

## ZEZWOLENIE………/………r.

NAPROWADZENIEPRACNIEBEZPIECZNYCHPOŻAROWO

- Miejsceprac…………………………………………………………………………………………..

- Rodzaj prac…………………………………………………………………………………………...

- Czasprac:dnia…….…/…....…/…...…..r.	odgodz..........:.........	dogodz.………:………..

- Zagrożeniepożarowe –wybuchemwmiejscuprowadzeniaprac…………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

- Sposób	zabezpieczenia	przed	możliwością	zainicjowania	pożaru	–	wybuchu

……………………………………………………………………………………………….

- Środkizabezpieczenia:

  - przeciwpożarowe……………………………………………………………………...

  - bhp…………………………………………………………………………………...

  - inne…………………………………………………………………………………………..

- Sposóbwykonywaniaprac…………………………………………………………………….

- Odpowiedzialnizazabezpieczenieprac

| Lp. | Imięinazwisko | Podpispotwierdzającywykonanie |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Zezwalamnarozpoczęcieprac(zezwoleniemożenastąpićpozłożeniupodpisówprzezosoby wymienione w pkt. 8.)……………………………………………………………………………….

- Pracezakończonodnia…/..../…...r.ogodz.......:......(podpis wykonawcy)………………………..

- Miejsce prowadzonych prac i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar – wybuch. Stwierdzam odebranie prac: 1.………………………………………………

2……………………………………………….

- Osobaodpowiedzialnazakontrolęmiejscapracniebezpiecznych pożarowo

| Lp. | Imięinazwisko | Godzinapozakończeniuprac |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godzina |  |  |
|  |  | 2 godziny |  |  |
|  |  | 4 godziny |  |  |

78

INSTRUKCJABEZPIECZEŃSTWAPOŻAROWEGO

ZAŁĄCZNIK8

## KSIĄŻKAKONTROLIPRACNIEBEZPIECZNYCHPOŻAROWO

| Lp. | Nazwa pomieszczenia, w którym wykonanoprace niebezpieczne pożarowo | Data i godzina rozpoczęcia prac niebezpiecznych pożarowo oraz zczyjegopolecenia | Imionainazwiska pracowników wyznaczonych do wykonywaniaprac niebezpiecznych pożarowo | Godzina przeprowadzenia kontroli toku prac niebezpiecznych pożarowoorazimięi nazwisko osoby kontrolującej | Uwagiipolecenia wydane pracownikom wtrakciekontroli toku prac | Dataigodzina zakończeniaprac niebezpiecznych pożarowo | Data i godzina przeprowadzenia kontroli po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo | Imiona inazwiskaosób przeprowadzają cych kontrolę | Podpisy osób kontrolujących |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ZAŁĄCZNIK9

## WYCIĄGZKODEKSUKARNEGO

#### Przestępstwaprzeciwkobezpieczeństwupowszechnemu

Art.163.§1.Ktosprowadzazdarzenie,którezagrażażyciulubzdrowiuwielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

- pożaru,

- zawaleniasiębudowli, zalewualboobsunięciasięziemi,skałlubśniegu,

- eksplozjimateriałówwybuchowychlubłatwopalnychalboinnegogwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,

- gwałtownegowyzwoleniaenergiijądrowejlubwyzwoleniapromieniowaniajonizującego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3.Jeżelinastępstwemczynuokreślonegow§1jestśmierćczłowiekalubciężkiuszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§4.Jeżelinastępstwemczynuokreślonegow§2jestśmierćczłowiekalubciężkiuszczerbek nazdrowiuwieluosób,sprawcapodlegakarzepozbawieniawolnościod6miesięcydolat8.

Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzeniaokreślonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§2.Jeżelisprawcadziałanieumyślnie, podlegakarzepozbawieniawolnościdolat 3.

ZAŁĄCZNIK10

## WYCIĄGZKODEKSUWYKROCZEŃ

Art.82.§1.Ktodokonujeczynności,któremogąspowodowaćpożar, jegorozprzestrzenianiesię, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

- niedozwolonymużywaniuotwartegoognia,paleniutytoniuistosowaniuinnych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

- wykonywaniupracniebezpiecznychpodwzględempożarowymbezichwymaganego zabezpieczenia,

- używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniuich wsposób niezgodnyzprzeznaczeniemlub warunkami określonymi przezproducenta,jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

- napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

- nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,

- garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,

- składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

- składowaniumateriałówpalnychnanieużytkowychpoddaszachlubnadrogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

- składowaniumateriałówpalnychpodścianamiobiektubądźprzygranicydziałki,wsposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

- uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającyminastanbezpieczeństwapożarowegoobiektu,wyłącznikówitablicrozdzielczychprądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

- uniemożliwianiulubograniczaniudostępudoźródełwodydocelówprzeciwpożarowych,podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§2.Kto,będącobowiązanynapodstawieprzepisówoochronie

przeciwpożarowejdozapewnieniawarunkówochronyprzeciwpożarowejobiektulub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

- zapewnieniuosobomprzebywającymwobiekcielubnaterenieodpowiednichwarunkówewakuacji,

- wyposażaniuobiektulubterenuwurządzeniaprzeciwpożarowei gaśnice,

- utrzymywaniuurządzeńprzeciwpożarowychigaśnicwstaniepełnejsprawnościtechnicznej i funkcjonalnej,

- umieszczeniuwwidocznychmiejscachinstrukcjipostępowanianawypadekpożaruwrazzwykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,

- oznakowaniuobiektuodpowiednimiznakamibezpieczeństwa,

- utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnieniuusuwaniazanieczyszczeńzprzewodówdymowychispalinowych,

- zachowaniupasaochronnegooszerokościminimum2minawierzchnizmateriałówniepalnychlub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowiskprzyobiektachoraz przyobiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,

- przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art.82a.§1.Ktowraziepowstaniapożaruniedopełniaobowiązkuokreślonegowprzepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:

- niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

- podporządkowaniasięzarządzeniukierującegodziałaniemratowniczym,

- udzielenianiezbędnejpomocykierującemudziałaniemratowniczym,najegożądanie, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.

ZAŁĄCZNIK11

## WYKAZZNAKÓWEWAKUACYJNYCH

|  | Numerreferencyjny:E001 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Wyjścieewakuacyjne(lewostronne) Funkcja:Oznaczeniedrogiewakuacyjnejdoobszarubezpiecznego Dopodaniainformacjiokierunkustosowanyjestznakuzupełniającyze strzałką (E005, E006) |
| --- | --- |
|  | Numerreferencyjny:E002 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Wyjścieewakuacyjne(prawostronne) Funkcja:Oznaczeniedrogiewakuacyjnejdoobszarubezpiecznego Dopodaniainformacjiokierunkustosowanyjestznakuzupełniającyze strzałką (E005, E006) |
|  | Numerreferencyjny:E005 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Strzałka kierunek ewakuacji Funkcja:Dowyznaczaniakierunkuewakuacji(strzałkamożebyćobróconao wielokrotność kąta 90st. w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowaniewyłącznie jako znak uzupełniający. Przykładystosowaniaznaku: |
|  | Numerreferencyjny:E006 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Strzałkaonachyleniu45st.kierunekewakuacji Funkcja:Dowyznaczaniakierunkuewakuacji(strzałkamożebyćobróconao wielokrotność kata 90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowaniewyłącznie jako znak uzupełniający. Przykładystosowaniaznaku: |
|  | Numerreferencyjny:E007 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Miejscezbiórkidoewakuacji Funkcja:Oznaczeniebezpiecznegopunktuzbiórkidoewakuacji |

|  | Numerreferencyjny:E024 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Miejscezbiórkidoewakuacjidlainwalidów Funkcja: Wskazuje lokalizację tymczasowej strefy bezpieczeństwa (kryjówki)dlaoczekującychpomocy,którzyniemogąkorzystaćzeschodów w przypadku ewakuacji |
| --- | --- |
|  | Numerreferencyjny:E016 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Oknoewakuacyjnezdrabinąewakuacyjną Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdujesięoknoewakuacyjnez zamontowaną drabiną |
|  | Numerreferencyjny:E017 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Okno ewakuacyjne Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdujesięoknoewakuacyjne,dzięki któremu służby ratunkowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny |
|  | Numerreferencyjny:E008 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Stłuc aby uzyskać dostęp Funkcja: Oznaczenie pokrywy, którą należy stłuc w celu uzyskania dostępu do klucza otwierającego wyjście ewakuacyjne |
|  | Numerreferencyjny:E018 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Przekręcić aby otworzyć Funkcja:Informuje,iżnależyprzekręcićklamkędrzwibezpieczeństwaw kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, abydrzwi się otworzyły |
|  | Numerreferencyjny:E019 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Przekręcić aby otworzyć Funkcja:Informuje,iżnależyprzekręcićklamkędrzwibezpieczeństwaw kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły |
|  | Numerreferencyjny:E022 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Pchaćabyotworzyćdrzwi(lewe) Funkcja:Wskazuje,iżponaciśnięciudrzwiotwierająsięnalewo |
|  | Numerreferencyjny:E023 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Pchaćabyotworzyćdrzwi(prawe) Funkcja:Wskazuje,iżponaciśnięciudrzwiotwierająsięnaprawo |

|  | Numerreferencyjny:E033 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Przesuńdrzwiwprawoabyotworzyć Funkcja:Wskazujekierunek,wktórymotwierająsiędrzwiprzesuwne |
| --- | --- |
|  | Numerreferencyjny:E034 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Przesuńdrzwiwlewoabyotworzyć Funkcja:Wskazujekierunek,wktórymotwierająsiędrzwiprzesuwne |
|  | Numerreferencyjny:E057 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Drzwiotwierająsięprzezpociągnięciezlewejstrony Funkcja:Wskazuje,żedrzwiotwierasiępociągającjezlewejstrony |
|  | Numerreferencyjny:E058 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa:Drzwiotwierająsięprzezpociągnięciezprawejstrony Funkcja:Wskazuje,żedrzwiotwierasiępociągającjezprawejstrony |
|  | Numerreferencyjny:E059 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Drabina ewakuacyjna Funkcja:Wskazujelokalizacjętrwaleumocowanejdrabinyewakuacyjnej |
|  | Numerreferencyjny:E003 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna Funkcja:Oznaczenielokalizacjisprzętulubzapleczapierwszejpomocy Zastosowanie:Oznakowaniebezpieczeństwa.Instrukcjebezpieczeństwai napisy. |
|  | Numerreferencyjny:E004 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Telefon alarmowy Funkcja:Dowzywaniapierwszejpomocylubratunku Zastosowanie:Oznakowaniebezpieczeństwa.Instrukcjebezpieczeństwai napisy. |
|  | Numerreferencyjny:E009 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Lekarz Funkcja:Wskazujemiejsce,gdziewnagłychwypadkachmożnaznaleźć lekarza |

|  | Numerreferencyjny:E010 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Defibrylator (AED) Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdujesięautomatycznydefibrylator zewnętrzny |
| --- | --- |
|  | Numerreferencyjny:E011 Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa:Prysznicdoprzemywaniaoczu Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdujesięprysznicdoprzemywania oczu |
|  | Numerreferencyjny:E012 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Prysznic bezpieczeństwa Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdujesięprysznicbezpieczeństwa. |
|  | Numerreferencyjny:E013 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Nosze Funkcja:Wskazujemiejsce,wktórymznajdująsięnosze |
|  | Numerreferencyjny:E027 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Walizka medyczna Funkcja:Wskazujelokalizacjęwalizkimedycznej |
|  | Numerreferencyjny:E028 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Resuscytator z tlenem Funkcja:Wskazujelokalizacjęresuscytatoratlenu |
|  | Numerreferencyjny:E028 Kategoria:ZnakiŚrodkówEwakuacji Nazwa: Aparat oddechowy Funkcja:Wskazujelokalizacjęaparatuoddechowego |

ZAŁĄCZNIK12

WYKAZZNAKÓWOCHRONYPRZECIWPOŻAROWEJ

|  | Nazwa:Gaśnica |
| --- | --- |
|  | Nazwa:Hydrantwewnętrzny |
|  | Nazwa:Drabinapożarowa |
|  | Nazwa:Zestawsprzętuochronyprzeciwpożarowej |
|  | Nazwa:Alarmpożarowy |
|  | Nazwa:Telefonalarmowaniapożarowego |
|  | Nazwa:Drzwiprzeciwpożarowe |

|  | Nazwa:Zamocowanabateriagaśnicza |
| --- | --- |
|  | Nazwa:Gaśnicakołowa |
|  | Nazwa:Przenośnyaplikatorpiany |
|  | Nazwa:Aplikatormgływodnej |
|  | Nazwa:Zamocowanainstalacjagaśnicza |
|  | Nazwa:Zamocowanabutlagaśnicza |
|  | Nazwa:Stanowiskozdalnegouwalniania |
|  | Nazwa:Monitor |
|  | Nazwa:Kocgaśniczy |