Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku należy stosować następujące zasady:

- Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych iwidocznych, np.: przy wyjściach, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń;

- Oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami;

- Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

- Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

- Odległość dojścia do sprzętu nie powinna przekraczać 30 m.

Sprzęt powinien być poddawany badaniom technicznym iczynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach i instrukcjach obsługi sprzętu przez uprawnionego konserwatora. Datę pierwszej konserwacji określa producent sprzętu. Data ta jest umieszczona na karcie informacyjnej gaśnicy. Dokładna data następnego badania powinna być zaznaczona przez konserwatora na gaśnicy. W tym okresie konserwator ponosi odpowiedzialność za sprawność gaśnicy. Na gaśnicy powinna być również informacja z nazwiskiem konserwatora lub zakładu konserwującego gaśnicę. Każdorazowe użycie gaśnicy powinno być natychmiast zgłoszone do właściciela obiektu bądź też użytkownika obiektu.

# Sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Do podręcznego sprzętu gaśniczego należą gaśnice pianowe, proszkowe, śniegowe oraz agregaty śniegowe i proszkowe. Podręczny sprzęt gaśniczy służy do gaszenia pożarów w zarodku. Przed przystąpieniem do gaszenia należy się przede wszystkim upewnić, czy urządzenie, w rejonie którego powstał pożar, nie jest podłączone do prądu elektrycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy użyć gaśnic, przystosowanych do gaszenia urządzeń będących pod napięciem. Służą do tego gaśnice iagregaty proszkowe lub śniegowe. Niedozwolone jest użycie w takich przypadkach gaśnic pianowych lub wody.

Użycie gaśnic proszkowych (gaśnice z wężem)

- podbiec jak najbliżej źródła ognia,

- zerwać plombę i wyciągnąć zawleczkę,

- zbić zbijak lub nacisnąć dźwignię,

- odczekać ok. 3 sek. i nacisnąć na zawór znajdujący się na końcu węża,

- skierować wylot węża w kierunku ognia.

###### Użycie pozostałych gaśnice proszkowe

- podbiec jak najbliżej źródła ognia,

- zerwać plombę i wyciągnąć zawleczkę,

- zbić zbijak lub nacisnąć na dźwignię,

- skierować wylot gaśnicy w kierunku ognia.

###### Użycie gaśnic śniegowych - starego typu (o kolorze srebrzystym)

- podbiec z gaśnicą możliwie jak najbliżej pożaru,

- zerwać plombę znajdującą się na gaśnicy,

- chwycić jedną ręką za drewnianą osłonę węża, drugą ręką odkręcić w lewo zawór gaśnicy,

- skierować wylot dyszy znajdującej się na końcu węża w kierunku ognia.

Użycie gaśnic śniegowych  - nowego typu (o kolorze czerwonym)

- podbiec z gaśnicą możliwie jak najbliżej ognia,

- zerwać plombę znajdującą się na gaśnicy,

- chwycić jedną ręką za drewnianą osłonę węża a drugą ręką nacisnąć na dźwignię zaworu gaśnicy,

- skierować wylot dyszy w kierunku pożaru.

W przypadku gdy na wyposażeniu obiektu znajduje się gaśnica innego typu niż wyżej omówione, należy zapoznać się z opisem użycia gaśnicy, znajdującym się na obudowie gaśnicy.

Ze względu na różne typy agregatów gaśniczych, należy zapoznać się z opisem użycia, znajdującym się na obudowie danego agregatu.

Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom dowódcy i udzielić mu wszelkich informacji i wyjaśnień.